## 設定パラメータ一覧
■Fパラメータ（指令モニタ/設定）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
FA-01 | 主速指令設定(モニタ) | 0.00～590.00 Hz | 10
FA-02 | 補助速指令設定(モニタ) | 0.00～590.00 Hz | 0
FA-10 | 加速時間設定(モニタ) | 0.00～3600.00 s | 10
FA-12 | 減速時間設定(モニタ) | 0.00～3600.00 s | 10
FA-15 | トルク指令設定(モニタ) | -500.0～500.0 % | 0
FA-16 | トルクバイアス設定 (モニタ) | -500.0～500.0 % | 0
FA-20 | 位置指令設定(モニタ) | 絶対位置制御モード：-268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード：-1073741823～1073741823 pls | 0
FA-30 | PID1 目標値1設定 (モニタ) | -100.00～100.00 (%) 表示は(AH-04, 05, 06)による | 0
FA-32 | PID1 目標値2設定 (モニタ) | -100.00～100.00 (%) 表示は(AH-04, 05, 06)による | 0
FA-34 | PID1 目標値3設定 (モニタ) | -100.00～100.00 (%) 表示は(AH-04, 05, 06)による | 0
FA-36 | PID2 目標値設定 (モニタ) | -100.00～100.00 (%) 表示は (AJ-04, 05, 06)による | 0
■Aパラメータ（運転機能）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
AA101 | 第1主速指令選択 | 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力/ 14: 予約領域/ 15: PID演算 | 07
AA102 | 第1補助速指令選択 | 00:無効/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力/ 14: 予約領域/ 15: PID演算 | 00
AA104 | 第1補助速設定 | 0.00～590.00 Hz | 0
AA105 | 第1演算子選択 | 00: 無効/ 01: 加算 [ADD]/ 02: 減算 [SUB]/ 03: 乗算 [MUL] | 00
AA106 | 第1加算周波数設定 | -590.00～590.00 Hz | 0
AA111 | 第1運転指令選択 | 00: [FR]/[RR]端子/ 01: 3ワイヤ/ 02: 操作パネルのRUNキー 03: RS485設定/ 04: オプション | 02
AA-12 | RUNキー運転方向選択 | 00: 正転/ 01: 逆転 | 00
AA-13 | STOPキー選択 | 00: 無効/ 01: 有効/ 02: リセットのみ有効 | 01
AA114 | 第1運転方向制限選択 | 00: 制限なし/ 01: 正転のみ有効/ 02: 逆転のみ有効 | 00
AA115 | 第1停止方式選択 | 00: 減速停止/ 01: フリーランストップ | 00
AA121 | 第1制御方式 | 00: V/f制御 定トルク特性 (IM)/ 01: V/f制御 低減トルク特性(IM) 02: V/f制御 自由V/f (IM)/ 03: V/f制御 自動トルクブースト (IM) 08: センサレスベクトル制御 (IM) 11: センサレスベクトル制御 (SM/PMM) | 00
AA123 | 第1ベクトル制御モード選択 | 00: 速度/トルク制御モード/ 02: 絶対位置制御モード 03: 高分解能絶対位置制御モード | 00
AA124 | 第1センサ付き速度補償選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
Ab-01 | 周波数変換係数 | 0.01～100.00 | 1
Ab-03 | 多段速選択 | 00: バイナリ(16速)/ 01: ビット(8速) | 00
Ab110 | 第1多段速0速 | 0.00～第1最高周波数 Hz | 10
Ab-11 | 多段速1速 | 0.00～最高周波数 Hz | 20
Ab-12 | 多段速2速 | 0.00～最高周波数 Hz | 30
Ab-13 | 多段速3速 | 0.00～最高周波数 Hz | 40
Ab-14 | 多段速4速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-15 | 多段速5速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-16 | 多段速6速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-17 | 多段速7速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-18 | 多段速8速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-19 | 多段速9速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-20 | 多段速10速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-21 | 多段速11速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-22 | 多段速12速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-23 | 多段速13速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-24 | 多段速14速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ab-25 | 多段速15速 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
AC-01 | 加減速時間入力選択 | 00: パラメータ設定/ 01: オプション/ 04: 予約 | 00
AC-02 | 多段加減速選択 | 00: 共通/ 01: 多段加減速 | 00
AC-03 | 加速パターン選択 | 00: 直線加速/ 01: S字加速/ 02: U字加速/ 03: 逆U字加速 04: エレベータS字加速 | 01
AC-04 | 減速パターン選択 | 00: 直線減速/ 01: S字減速/ 02: U字減速/ 03: 逆U字減速 04: エレベータS字減速 | 01
AC-05 | 加速曲線定数(S字, U字, 逆U字) | 1～10 | 2
AC-06 | 減速曲線定数(S字, U字, 逆U字) | 1～10 | 2
AC-08 | EL-S字 加速時曲線比率1 | 0～(100-[AC-09]) % | 10
AC-09 | EL-S字 加速時曲線比率2 | 0～(100-[AC-08]) % | 10
AC-10 | EL-S字 減速時曲線比率1 | 0～(100-[AC-11]) % | 10
AC-11 | EL-S字 減速時曲線比率2 | 0～(100-[AC-10]) % | 10
AC115 | 第1 2段加減速選択 | 00: [AD2]端子による切替/ 01: パラメータ設定による切替 02: 正逆転切替時のみの切替 | 00
AC116 | 第1 2段加速周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
AC117 | 第1 2段減速周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
AC120 | 第1加速時間 1 | 0.00～3600.00 s | 10
AC122 | 第1減速時間 1 | 0.00～3600.00 s | 10
AC124 | 第1加速時間 2 | 0.00～3600.00 s | 10
AC126 | 第1減速時間 2 | 0.00～3600.00 s | 10
AC-30 | 多段速1 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-32 | 多段速1 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
AC-34 | 多段速2 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-36 | 多段速2 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-38 | 多段速3 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-40 | 多段速3 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-42 | 多段速4 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-44 | 多段速4 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-46 | 多段速5 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-48 | 多段速5 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-50 | 多段速6 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-52 | 多段速6 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-54 | 多段速7 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-56 | 多段速7 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-58 | 多段速8 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-60 | 多段速8 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-62 | 多段速9 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-64 | 多段速9 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-66 | 多段速10 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-68 | 多段速10 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-70 | 多段速11 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-72 | 多段速11減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-74 | 多段速12加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-76 | 多段速12減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-78 | 多段速13 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-80 | 多段速13 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-82 | 多段速14 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-84 | 多段速14 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-86 | 多段速15 加速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
AC-88 | 多段速15 減速時間 | 0.00～3600.00 s | 0
Ad-01 | トルク指令入力選択 | 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力/ 07: パラメータ設定 08: RS485設定/ 09: オプション/ 12: パルス入力/ 15: PID演算 | 01
Ad-02 | トルク指令設定 | -500.0～500.0 % | 0
Ad-03 | トルク指令極性選択 | 00: 符号通り/ 01: 回転方向に従う | 01
Ad-04 | 速度/トルク制御切替時間 | 0～1000 (ms) | 100
Ad-11 | トルクバイアス入力選択 | 00:無効/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定 09: オプション/ 12: パルス入力/ 15: PID演算 | 00
Ad-12 | トルクバイアス設定 | -500.0～500.0 (%) | 0
Ad-13 | トルクバイアス極性選択 | 00: 符号通り/ 01: 回転方向に従う | 00
Ad-14 | トルクバイアス有効端子[TBS]選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
Ad-40 | トルク制御時速度制限値入力選択 | 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力/ 07: パラメータ設定 08: RS485設定/ 09: オプション/ 12: パルス入力 | 07
Ad-41 | トルク制御時速度制限値 (正転側) | 0.00～最高周波数 Hz | 0
Ad-42 | トルク制御時速度制限値 (逆転側) | 0.00～最高周波数 Hz | 0
AE-04 | 位置決め完了範囲設定 | 0～10000 pls | 50
AE-05 | 位置決め完了ディレイ時間設定 | 0.00～10.00 s | 0
AE-10 | オリエンテーション停止位置入力先選択 | 00: パラメータ設定/ 01: オプション | 00
AE-11 | オリエンテーション停止位置 | 0～4095 | 0
AE-12 | オリエンテーション速度設定 | 0.00～120.00 Hz | 5
AE-13 | オリエンテーション方向設定 | 00: 正転/ 01: 逆転 | 00
AE-14 | ブレーキ制御時簡易位置決めDB制御 | 00: 簡易位置決めDB制御無効/ 01: 簡易位置決めDB制御有効 | 00
AE-15 | クリープ速度設定 | [Hb*30]～10.00 Hz | 5
AE-16 | クリープ速度移動量 | 0～16384 pls | 2560
AE-17 | 位置決め再開範囲設定 | 0～10000 pls | 0
AE-20 | 位置指令0 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-22 | 位置指令1 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-24 | 位置指令2 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-26 | 位置指令3 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-28 | 位置指令4 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-30 | 位置指令5 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-32 | 位置指令6 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-34 | 位置指令7 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-36 | 位置指令8 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-38 | 位置指令9 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-40 | 位置指令10 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-42 | 位置指令11 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-44 | 位置指令12 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-46 | 位置指令13 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-48 | 位置指令14 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-50 | 位置指令15 | 絶対位置制御モード： -268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード： -1073741823～1073741823 pls (データ範囲は[AE-52]/ [AE-54]の設定により、[AE-54]～[AE-52]に制限されます。) | 0
AE-52 | 位置範囲指定(正転側) | 絶対位置制御モード：0～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード0～1073741823 pls | 268435455
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
AE-54 | 位置範囲指定(逆転側) | 絶対位置制御モード：-268435455～0 pls 高分解能絶対位置制御モード-1073741823～0 pls | -268435455
AE-56 | 位置決めモード選択 | 00: リミットあり/ 01: リミットなし | 00
AE-60 | ティーチング選択 | 00: X00 / 01: X01/ 02: X02 / 03: X03/ 04: X04 / 05: X05 06: X06 / 07: X07/ 08: X08 / 09: X09/ 10: X10 / 11: X11 12: X12 / 13: X13/ 14: X14/ 15: X15 | 00
AE-61 | 電源遮断時の現在位置記憶 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
AE-62 | プリセット位置データ | 絶対位置制御モード:-268435455～268435455 pls 高分解能絶対位置制御モード:-1073741823～1073741823 pls ([AE-54]～[AE-52]で制限) | 0
AE-64 | 減速停止距離計算用ゲイン | 50.00～200.00 % | 100
AE-65 | 減速停止距離計算用バイアス | 0.00～655.35 % | 0
AE-70 | 原点復帰モード選択 | 00: 低速原点復帰/ 01: 高速原点復帰 1/ 02: 高速原点復帰 2 | 00
AE-71 | 原点復帰方向選択 | 00: 正転/ 01: 逆転 | 01
AE-72 | 低速原点復帰速度 | 0.00～10.00 Hz | 5
AE-73 | 高速原点復帰速度 | 0.00～最高周波数 Hz | 5
AE-74 | ORG端子動作選択 | 00: 運転指令なし/ 01: 運転指令兼用 | 01
AF101 | 第1 直流制動選択 | 00: 無効/ 01: 有効/ 02: 有効 (速度指令のみで動作) | 00
AF103 | 第1 直流制動周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0.5
AF104 | 第1 直流制動遅延時間 | 0.00～5.00 s | 0
AF105 | 第1 停止時直流制動力 | 0～100 % | 50
AF106 | 第1 停止時直流制動時間 | 0.00～60.00 s | 0.5
AF107 | 第1 直流制動トリガ選択 | 00: エッジ動作/ 01: レベル動作 | 01
AF108 | 第1 始動時直流制動力 | 0～100 % | 0
AF109 | 第1 始動時直流制動時間 | 0.00～60.00 s | 0
AF120 | 第1 コンタクタ制御選択 | 00: 無効/ 01: 有効 (1次側)/ 02: 有効 (2次側) | 00
AF121 | 第1 始動待機時間 | 0.00～2.00 s | 0.2
AF122 | 第1 コンタクタ開放遅れ時間 | 0.00～2.00 s | 0.1
AF123 | 第1 コンタクタチェック時間 | 0.00～5.00 s | 0.1
AF130 | 第1 ブレーキ制御選択 | 00: 無効/ 01: ブレーキ制御有効/ 02: ブレーキ制御有効(正逆個別) | 00
AF131 | 第1 ブレーキ開放確立待ち時間(正転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF132 | 第1 加速待ち時間(正転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF133 | 第1 停止待ち時間(正転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF134 | 第1 ブレーキ確認待ち時間(正転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF135 | 第1 ブレーキ開放周波数(正転側) | 0.00～590.00 Hz | 0
AF136 | 第1 ブレーキ開放電流(正転側) | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
AF137 | 第1 ブレーキ投入周波数(正転側) | 0.00～590.00 Hz | 0
AF138 | 第1 ブレーキ開放確立待ち時間(逆転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF139 | 第1 加速待ち時間(逆転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF140 | 第1 停止待ち時間(逆転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF141 | 第1 ブレーキ確認待ち時間(逆転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF142 | 第1 ブレーキ開放周波数(逆転側) | 0.00～590.00 Hz | 0
AF143 | 第1 ブレーキ開放電流(逆転側) | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
AF144 | 第1 ブレーキ投入周波数(逆転側) | 0.00～590.00 Hz | 0
AG101 | 第1ジャンプ周波数1 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG102 | 第1 ジャンプ周波数幅1 | 0.00～10.00 Hz | 0.5
AG103 | 第1ジャンプ周波数2 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG104 | 第1 ジャンプ周波数幅2 | 0.00～10.00 Hz | 0.5
AG105 | 第1ジャンプ周波数3 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG106 | 第1 ジャンプ周波数幅3 | 0.00～10.00 Hz | 0.5
AG110 | 第1 加速ホールド周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG111 | 第1 加速ホールド時間 | 0.0～60.0 s | 0
AG112 | 第1 減速ホールド周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG113 | 第1 減速ホールド時間 | 0.0～60.0 s | 0
AG-20 | ジョギング周波数 | 0.00～10.00 Hz | 5
AG-21 | ジョギング停止選択 | (運転中無効) 00: JOG停止時フリーラン/ 01: JOG停止時減速停止 02: JOG停止時DB (運転中有効) 03: JOG停止時フリーラン/ 04: JOG停止時減速停止 05: JOG停止時DB | 01
AH-01 | PID1 選択 | 00: 無効/ 01: 有効/ 02: 有効(逆転出力有) | 00
AH-02 | PID1 偏差マイナス | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
AH-03 | PID1 単位選択 | 00～58 | 01
AH-04 | PID1 スケール調整 (0%) | -10000～10000 | 0
AH-05 | PID1 スケール調整(100%) | -10000～10000 | 10000
AH-06 | PID1 スケール調整(小数点) | 0～4 | 2
AH-07 | PID1 目標値1 入力先選択 | 00: なし/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力 | 07
AH-10 | PID1 目標値1設定値 | -100.00～100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-12 | PID1 多段目標値1 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-14 | PID1 多段目標値2 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-16 | PID1 多段目標値3 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-18 | PID1 多段目標値4 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-20 | PID1 多段目標値5 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
AH-22 | PID1 多段目標値6 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-24 | PID1 多段目標値7 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-26 | PID1 多段目標値8 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-28 | PID1 多段目標値9 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-30 | PID1 多段目標値10 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-32 | PID1 多段目標値11 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-34 | PID1 多段目標値12 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-36 | PID1 多段目標値13 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-38 | PID1 多段目標値14 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-40 | PID1 多段目標値15 | -100.00~100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-42 | PID1 目標値2入力先選択 | 00: なし/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力 | 00
AH-44 | PID1 目標値2設定値 | -100.00～100.00 % 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-46 | PID1 目標値3入力先選択 | 00: なし/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力 | 00
AH-48 | PID1 目標値3設定値 | -100.00~100.00 (%) 表示はPID1 スケール調整(AH-04, 05, 06)による | 0
AH-50 | PID1 目標値1 演算子選択 | 01: 加算/ 02: 減算/ 03: 乗算/ 04: 除算 05: 偏差最小/ 06: 偏差最大 | 01
AH-51 | PID1フィードバックデータ1 入力先選択 | 00: なし/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 08: RS485設定/ 09: オプション/ 12: パルス入力 | 02
AH-52 | PID1 フィードバックデータ2 入力先選択 | 00: なし/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 08: RS485設定/ 09: オプション/ 12: パルス入力 | 00
AH-53 | PID1フィードバックデータ3 入力先選択 | 00: なし/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 08: RS485設定/ 09: オプション/ 12: パルス入力 | 00
AH-54 | PID1 フィードバックデータ演算子選択 | 01: 加算/ 02: 減算/ 03: 乗算/ 04: 除算/ 05: FB1の平方根 06: FB2の平方根/ 07: FB1-FB2の平方根/ 08: 平均 09: 最小/ 10: 最大 | 01
AH-60 | PID1 ゲイン切替え方法選択 | 00: ゲイン一定(ゲイン1のみ使用)/ 01: [PRO]端子による切替 | 00
AH-61 | PID1 比例ゲイン1 | 0.0～100.0 | 1
AH-62 | PID1 積分ゲイン1 | 0.0～3600.0 s | 1
AH-63 | PID1 微分ゲイン1 | 0.00～100.00 s | 0
AH-64 | PID1 比例ゲイン2 | 0.0～100.0 | 0
AH-65 | PID1 積分ゲイン2 | 0.0～3600.0 s | 0
AH-66 | PID1 微分ゲイン2 | 0.00～100.00 s | 0
AH-67 | PID1 ゲイン切替時間 | 0～10000 ms | 100
AH-70 | PID1 フィードフォワード選択 | 00: なし/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 | 00
AH-71 | PID1 可変範囲 | 0.00～100.00 % | 0
AH-72 | PID1 偏差過大レベル | 0.00～100.00 % | 3
AH-73 | PID1 フィードバック比較信号OFFレベル | 0.00～100.00 % | 100
AH-74 | PID1 フィードバック比較信号ONレベル | 0.00～100.00 % | 0
AH-75 | PID ソフトスタート機能選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
AH-76 | PID ソフトスタート目標レベル | 0.00～100.00 % | 100
AH-78 | PID ソフトスタート用加速時間 | 0.00～3600.00 s | 30
AH-80 | PID ソフトスタート時間 | 0.00～600.00 s | 0
AH-81 | PID 起動異常判定実施選択 | 00: 無効/ 01: 有効(エラー出力)/ 02: 有効(ワーニング) | 00
AH-82 | PID 起動異常判定レベル | 0.00～100.00 % | 0
AH-85 | PID スリープ条件選択 | 00: 無効/ 01: 出力低下/ 02: [SLEP]端子 | 00
AH-86 | PID スリープ開始レベル | 0.00～590.00 Hz | 0
AH-87 | PID スリープ動作時間 | 0.00～100.00 s | 0
AH-88 | PIDスリープ前ブースト選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
AH-89 | PID スリープ前ブースト時間 | 0.00～100.00 s | 0
AH-90 | PID スリープ前ブースト量 | 0.00～100.00 % | 0
AH-91 | PID スリープ前最小稼働時間 | 0.00～100.00 s | 0
AH-92 | PID スリープ状態最小保持時間 | 0.00～100.00 s | 0
AH-93 | PID ウェイク条件選択 | 01: 偏差量/ 02: フィードバック低下/ 03: [WAKE]端子 | 01
AH-94 | PID ウェイク開始レベル | 0.00～100.00 % | 0
AH-95 | PID ウェイク動作時間 | 0.00～100.00 s | 0
AH-96 | PID ウェイク開始偏差量 | 0.00～100.00 % | 0
AJ-01 | PID2 選択 | 00: 無効/ 01: 有効/ 02: 有効(逆転出力有) | 00
AJ-02 | PID2 偏差マイナス | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
AJ-03 | PID2 単位選択 | 00～58 (AH-03と同じ) | 01
AJ-04 | PID2 スケール調整(0%) | -10000～10000 | 0
AJ-05 | PID2 スケール調整(100%) | -10000～10000 | 10000
AJ-06 | PID2 スケール調整(小数点) | 0～4 | 2
AJ-07 | PID2 目標値入力先選択 | 00: なし/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力/ 15: PID1出力 | 07
■bパラメータ（保護機能）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
bA101 | 第1 周波数上限リミット選択 | 00: 無効/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力 | 00
bA102 | 第1 周波数上限リミッタ | 0.00～第1最高周波数 Hz | 0
bA103 | 第1 周波数下限リミッタ | 0.00～第1周波数上限リミッタ Hz | 0
bA110 | 第1 トルクリミット選択 | 00: 無効/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション | 07
bA111 | 第1 トルクリミットパラメータモード選択 | 00: 4象限個別/ 01: [TRQ1][TRQ2]端子切替 | 00
bA112 | 第1 トルクリミット1(4象限 正転力行) | 0.0～500.0 % | 200
bA113 | 第1 トルクリミット2(4象限 逆転回生) | 0.0～500.0 % | 200
bA114 | 第1 トルクリミット3(4象限 逆転力行) | 0.0～500.0 % | 200
bA115 | 第1 トルクリミット4(4象限 正転回生) | 0.0～500.0 % | 200
bA116 | 第1 トルクLADストップ選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
bA120 | 第1 過電流抑制選択 | 00: 無効/ 01: 有効/ 02: 有効(電圧低減有) | 00
bA121 | 第1 過電流抑制レベル | (0.30～1.80)×インバータ定格出力電流 A | 1.80×定格出力電流
bA122 | 第1 ストール防止1選択 | 00: 無効/ 01: 加速・定速中有効/ 02: 定速時有効 03: 加速・定速中有効(回生時増速) | 01
bA123 | 第1 ストール防止1レベル | (0.20～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.50×定格出力電流
bA124 | 第1ストール防止1動作時間 | 0.10～3600.00 s | 1
bA126 | 第1 ストール防止2選択 | 00: 無効/ 01: 加速・定速中有効/ 02: 定速時有効 03: 加速・定速中有効(回生時増速) | 01
bA127 | 第1 ストール防止2レベル | (0.20～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.50×定格出力電流
bA128 | 第1 ストール防止2動作時間 | 0.10～3600.00 s | 1
bA-30 | 瞬停ノンストップ 選択 | 00: 無効/ 01: 有効 (減速停止) 02: 有効 (復帰無し)/ 03: 有効 (復帰有り) | 00
bA-31 | 瞬停ノンストップ開始電圧 | 200V級:DC0.0～400.0 V 400V級:DC0.0～800.0 V | 220.0 440.0
bA-32 | 瞬停ノンストップ目標レベル | 200V級:DC0.0～400.0 V 400V級:DC0.0～800.0 V | 360.0 720.0
bA-34 | 瞬停ノンストップ減速時間 | 0.01～3600.00 s | 1
bA-36 | 瞬停ノンストップ減速開始幅 | 0.00～10.00 Hz | 0
bA-37 | 瞬停ノンストップ直流電圧一定制御Pゲイン | 0.00～5.00 | 0.2
bA-38 | 瞬停ノンストップ直流電圧一定制御Ｉゲイン | 0.00～150.00 s | 1
bA140 | 第1 過電圧抑制機能選択 | 00: 無効/ 01: 直流電圧一定制御 (減速停止) 02: 加速あり(減速時)/ 03: 加速あり(定速および減速時) | 00
bA141 | 第1 過電圧抑制レベル設定 | 200V級:DC330.0～400.0 V 400V級:DC660.0～800.0 V | 380.0 760.0
bA142 | 第1 過電圧抑制動作時間 | 0.00～3600.00 s | 1
bA144 | 第1 直流電圧一定制御Pゲイン | 0.00～5.00 | 0.2
bA145 | 第1 直流電圧一定制御Iゲイン | 0.00～150.00 s | 1
bA146 | 第1 過励磁機能選択(V/f) | 00: 無効/ 01: 常時動作/ 02: 減速時のみ動作 03: レベル動作/ 04: 減速時のみレベル動作 | 00
bA147 | 第1 過励磁出力フィルタ時定数 (V/f) | 0.000～10.000 s | 0.3
bA148 | 第1 過励磁電圧ゲイン (V/f) | 50～400 % | 100
bA149 | 第1 過励磁抑制レベル設定 (V/f) | 200V級:DC330.0～400.0 V 400V級:DC660.0～800.0 V | 360.0 720.0
bA-60 | 制動抵抗動作回路(DBTR)使用率 | 0.0～10.0×([bA-63]/最小接続抵抗値)^2 % | 10
bA-61 | 制動抵抗動作回路(DBTR)選択 | 00: 無効/ 01: 有効(停止中無効)/ 02: 有効(停止中有効) | 00
bA-62 | 制動抵抗動作回路(DBTR) オンレベル | 200V級:DC330.0～400.0 V 400V級:DC660.0～800.0 V | 360.0 720.0
bA-63 | 制動抵抗動作回路(DBTR)抵抗値 | 最小接続抵抗値～600.0 Ω | 最小接続抵抗値
bA-70 | 冷却ファン動作選択 | 00: 常時ON/ 01: 運転中ON/ 02: 温度依存 | 01
bA-71 | 冷却ファン累積稼働時間クリア選択 | 00: 無効/ 01: クリア実行 | 00
bA-72 | 冷却ファン平均周囲温度 | -10～50 ℃ | 40
bb101 | 第1 キャリア周波数 | ND: 2.0～15.0 kHz/ LD: 2.0～10.0 kHz | 2
bb102 | 第1 スプリンクルキャリア パターン選択 | 00: 無効/ 01: パターン1有効 | 00
bb103 | 第1 自動キャリア低減選択 | 00: 無効/ 01: 有効(電流)/ 02: 有効(温度) | 01
bb-10 | 自動リセット選択 | 00: 無効/ 01: 運転指令OFFで有効/ 02: 設定時間後に有効 | 00
bb-11 | 自動リセット有効時のアラーム出力選択 | 00: 出力する/ 01: 出力しない | 00
bb-12 | 自動リセット待機時間 | 0～600 s | 2
bb-13 | 自動リセット回数設定 | 0～10 | 3
bb-21 | 不足電圧リトライ回数選択 | 0(トリップ)～16/ 255(無限) | 0
bb-22 | 過電流リトライ回数選択 | 0～5 | 0
bb-23 | 過電圧リトライ回数選択 | 0～5 | 0
bb-24 | 瞬停・不足電圧リトライ選択 | 00: 0Hzスタート/ 01: f合わせスタート/ 02: 周波数引込再始動 03: 検出速度/ 04: f合わせ減速停止後トリップ | 01
bb-25 | 瞬停許容時間 | 0.3～25.0 s | 1
bb-26 | 瞬停・不足電圧リトライ待機時間 | 0.3～100.0 s | 1
bb-27 | 停止中の瞬停・不足トリップ選択 | 00: 無効/ 01: 有効/ 02: 停止中、減速停止中無効 | 00
bb-28 | 過電流トリップリトライ選択 | 00: 0Hzスタート/ 01: f合わせスタート/ 02: 周波数引込再始動 03: 検出速度/ 04: f合わせ減速停止後トリップ | 01
bb-29 | 過電流リトライ待機時間 | 0.3～100.0 s | 0.3
bb-30 | 過電圧トリップリトライ選択 | 00: 0Hzスタート/ 01: f合わせスタート/ 02: 周波数引込再始動 03: 検出速度/ 04: f合わせ減速停止後トリップ | 01
bb-31 | 過電圧リトライ待機時間 | 0.3～100.0 s | 0.3
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
bb-40 | フリーラン解除後再始動 | 00: 0Hzスタート/ 01: f合わせスタート 02: 周波数引込再始動/ 03: 検出速度 | 00
bb-41 | リセット解除後再始動 | 00: 0Hzスタート/ 01: f合わせスタート 02: 周波数引込再始動/ 03: 検出速度 | 00
bb-42 | 周波数合わせ下限周波数設定 | 0.00～590.00 Hz | 0
bb-43 | 周波数引込再始動レベル | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
bb-44 | 周波数引込再始動定数(周波数) | 0.10～30.00 s | 0.5
bb-45 | 周波数引込再始動定数(電圧) | 0.10～30.00 s | 1.2
bb-46 | 周波数引込再始動時の過電流抑制レベル | (0.30～1.80)×インバータ定格出力電流 A | 1.80×定格出力電流
bb-47 | 周波数引込再始動時の始動周波数選択 | 00: 遮断時周波数/ 01: 最高周波数/ 02: 設定周波数 | 00
bb160 | 第1 過電流検出レベル | (0.30～2.20)×インバータ定格出力電流 A | 2.20×定格出力電流
bb-61 | 受電過電圧選択 | 00: ワーニング/ 01: エラー | 00
bb-62 | 受電過電圧レベル選択 | 200V級:DC300.0～400.0 V 400V級:DC600.0～800.0 V | 390.0 780.0
bb-64 | 地絡検出選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
bb-65 | 入力欠相選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
bb-66 | 出力欠相選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
bb-67 | 出力欠相検出感度 | 1～100 % | 10
bb-70 | サーミスタエラーレベル | 0～10000 Ω | 3000
bb-77 | 入力欠相判定レベル | 0～200 | 50
bb-80 | 過速度検出レベル | 0.0～150.0 % | 115
bb-81 | 過速度検出時間 | 0.0～5.0 s | 0.5
bb-82 | 速度偏差異常時の動作 | 00: ワーニング/ 01: エラー | 00
bb-83 | 速度偏差異常検出レベル | 0.00～100.00 % | 15
bb-84 | 速度偏差異常検出時間 | 0.0～5.0 s | 0.5
bC110 | 第1 電子サーマルレベル | (0.00～3.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
bC111 | 第1 電子サーマル特性選択 | 00: 低減特性(VT)/ 01: 定トルク特性(CT)/ 02: 自由設定(FREE) | 00
bC112 | 第1 電子サーマル減算機能選択 | 00: 無効/ 01: 有効(直線)/ 02: 有効(時定数) | 01
bC113 | 第1 電子サーマル減算時間 | 1～65535 s | 600
bC-14 | 電源遮断時の電子サーマルカウンタ記憶 | 00: 無効/ 01: 有効 | 01
bC115 | 第1 電子サーマル積算ゲイン | 1.0～200.0 % | 100
bC120 | 第1 自由電子サーマル周波数1 | 0.00～[bC122] Hz | 0
bC121 | 第1 自由電子サーマル電流1 | (0.00～3.00)×インバータ定格出力電流 A | 0
bC122 | 第1 自由電子サーマル周波数2 | [bC120]～[bC124] Hz | 0
bC123 | 第1 自由電子サーマル電流2 | (0.00～3.00)×インバータ定格出力電流 A | 0
bC124 | 第1 自由電子サーマル周波数3 | [bC122]～590.00 Hz | 0
bC125 | 第1 自由電子サーマル電流3 | (0.00～3.00)×インバータ定格出力電流 A | 0
bd-01 | STO入力表示選択 | 00: ワーニング(表示あり)/ 01: ワーニング(表示なし) 02: トリップ | 01
bd-02 | STO入力切替許容時間(復帰) | 0.00: 無効、0.01～60.00 s | 0.01
bd-03 | STO入力許容時間内表示選択 | 00: ワーニング(表示あり)/ 01: ワーニング(表示なし) | 01
bd-04 | STO入力許容時間後動作選択 | 00: 状態のみ保持/ 01: 無効/ 02: トリップ | 01
bd-05 | STO入力切替許容時間(遮断) | 0.00: 無効、0.01～60.00 s | 0.01
bd-06 | ワーニング表示解除選択 | 00: ワーニング表示保持/ 01: ワーニング表示解除 | 00
bd-07 | ワーニング表示解除後の再表示時間 | 1～30 s | 30
bE-01 | 非定常検出選択 | 00: 無効/ 01: 有効(周波数モード)/ 02: 有効(時間モード) | 00
bE-02 | 非定常検出対象 | dA-**, db-**, dC-**, FA-** | dA-01
bE-03 | 非定常検出自動チューニング選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
bE-04 | 非定常チューニング許容幅 | 0.00～100.00 % | 0.1
bE-05 | 非定常上限検出時動作 | 01: ワーニング/ 02: トリップ/ 03: 減速停止後トリップ | 01
bE-06 | 非定常上限検出時間 | 0.00～600.00 s | 0
bE-07 | 非定常下限検出時動作 | 01: ワーニング/ 02: トリップ/ 03: 減速停止後トリップ | 01
bE-08 | 非定常下限検出時間 | 0.00～600.00 s | 0
bE-10 | 非定常検出最低周波数 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
bE-12 | 非定常検出中間周波数1 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
bE-14 | 非定常検出中間周波数2 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
bE-16 | 非定常検出中間周波数3 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
bE-18 | 非定常検出最高周波数 | 0.00～最高周波数 Hz | 0
bE-21 | 上限レベル最低周波数 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-22 | 上限レベル中間周波数1 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-23 | 上限レベル中間周波数2 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-24 | 上限レベル中間周波数3 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-25 | 上限レベル最高周波数 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-26 | 下限レベル最低周波数 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-27 | 下限レベル中間周波数1 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-28 | 下限レベル中間周波数2 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-29 | 下限レベル中間周波数3 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-30 | 下限レベル最高周波数 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-31 | 非定常時間検出動作時間1 | 0.00～[bE-32] s | 0
bE-32 | 非定常時間検出動作時間2 | [bE-31]～[bE-33] s | 0
bE-33 | 非定常時間検出動作時間3 | [bE-32]～[bE-34] s | 0
bE-34 | 非定常時間検出動作時間4 | [bE-33]～[bE-35] s | 0
bE-35 | 非定常時間検出動作時間5 | [bE-34]～[bE-36] s | 0
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
bE-36 | 非定常時間検出動作時間6 | [bE-35]～[bE-37] s | 0
bE-37 | 非定常時間検出動作時間7 | [bE-36]～[bE-38] s | 0
bE-38 | 非定常時間検出動作時間8 | [bE-37]～[bE-39] s | 0
bE-39 | 非定常時間検出動作時間9 | [bE-38]～[bE-40] s | 0
bE-40 | 非定常時間検出動作時間10 | [bE-39]～600.00 s | 0
bE-41 | 非定常時間検出上限レベル1 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-42 | 非定常時間検出上限レベル2 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-43 | 非定常時間検出上限レベル3 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-44 | 非定常時間検出上限レベル4 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-45 | 非定常時間検出上限レベル5 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-46 | 非定常時間検出上限レベル6 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-47 | 非定常時間検出上限レベル7 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-48 | 非定常時間検出上限レベル8 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-49 | 非定常時間検出上限レベル9 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-50 | 非定常時間検出上限レベル10 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-51 | 非定常時間検出下限レベル1 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-52 | 非定常時間検出下限レベル2 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-53 | 非定常時間検出下限レベル3 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-54 | 非定常時間検出下限レベル4 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-55 | 非定常時間検出下限レベル5 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-56 | 非定常時間検出下限レベル6 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-57 | 非定常時間検出下限レベル7 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-58 | 非定常時間検出下限レベル8 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-59 | 非定常時間検出下限レベル9 | -100.00～100.00 (%) | 0
bE-60 | 非定常時間検出下限レベル10 | -100.00～100.00 (%) | 0
■Cパラメータ（端子、RS485）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
CA-01 | 入力端子機能[FR] 選択 | 『多機能入力端子機能一覧』タブを参照 | 001/FR
CA-02 | 入力端子機能[RR] 選択 |  | 002/RR
CA-03 | 入力端子機能[DFL] 選択 |  | 003/DFL
CA-04 | 入力端子機能[DFM] 選択 |  | 004/DFM
CA-05 | 入力端子機能[AUT] 選択 |  | 015/AUT
CA-06 | 入力端子機能[ES] 選択 |  | 033/ES
CA-07 | 入力端子機能[RST] 選択 |  | 028/RST
CA-08 | 入力端子機能[PLA] 選択 |  | 103/PLA
CA-21 | 入力端子[FR]a/b(NO/NC)選択 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CA-22 | 入力端子[RR]a/b(NO/NC)選択 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CA-23 | 入力端子[DFL]a/b(NO/NC)選択 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CA-24 | 入力端子[DFM]a/b(NO/NC)選択 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CA-25 | 入力端子[AUT]a/b(NO/NC)選択 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CA-26 | 入力端子[ES]a/b(NO/NC)選択 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CA-27 | 入力端子[RST]a/b(NO/NC)選択 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CA-28 | 入力端子[PLA]a/b(NO/NC)選択 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CA-41 | 入力端子[FR] 応答時間 | 0～400 ms | 2
CA-42 | 入力端子[RR] 応答時間 | 0～400 ms | 2
CA-43 | 入力端子[DFL] 応答時間 | 0～400 ms | 2
CA-44 | 入力端子[DFM] 応答時間 | 0～400 ms | 2
CA-45 | 入力端子[AUT] 応答時間 | 0～400 ms | 2
CA-46 | 入力端子[ES] 応答時間 | 0～400 ms | 2
CA-47 | 入力端子[RST] 応答時間 | 0～400 ms | 2
CA-48 | 入力端子[PLA] 応答時間 | 0～400 ms | 2
CA-55 | 多段入力確定時間 | 0～2000 ms | 0
CA-60 | FUP/FDN上書き対象選択 | 00: 周波数指令/ 01: PID1目標値1 | 00
CA-61 | UP/DWN記憶選択 | 00: 保存しない/ 01: 保存する | 00
CA-62 | UP/DWN UDC端子モード選択 | 00: 0Hz/ 01: 保存データ | 00
CA-64 | UP/DWN機能用加速時間 | 0.00～3600.00 s | 10
CA-66 | UP/DWN機能用減速時間 | 0.00～3600.00 s | 10
CA-70 | [F-OP]有効時の周波数指令選択 | 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力/ 14: 予約領域/ 15: PID演算 | 01
CA-71 | [F-OP]有効時の運転指令選択 | 00: [FR]/[RR]端子/ 01: 3ワイヤ/ 02: RUNキー(操作パネル) 03: RS485設定/ 04: オプション | 00
CA-72 | リセット選択 | 00: ON時リセット/ 01: OFF時リセット 02: トリップ時のみON時リセット 03: トリップ時のみOFF時リセット | 00
CA-73 | [USP]設定選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
CA-81 | エンコーダ定数設定 | 1～65535 pls | 512
CA-82 | エンコーダ相順選択 | 00: A相先行/ 01: B相先行 | 00
CA-83 | モータギア比 分子 | 1～10000 | 1
CA-84 | モータギア比 分母 | 1～10000 | 1
CA-85 | エンコーダ断線検出時間 | 0.0～10.0 s | 1
CA-86 | 速度検出フィルタ時定数 | 0～1000 ms | 20
CA-90 | パルス入力検出対象選択 | 00: 無効/ 01: パルス入力周波数指令 02: 速度フィードバック/ 03: パルスカウント | 01
CA-91 | パルス入力モード選択 | 00: 90°位相差パルス入力/ 01: 正逆転指令とパルス入力 03: 単相パルス入力 | 03
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
CA-92 | パルス入力周波数スケール | 0.05～32.00 kHz | 25
CA-93 | パルス入力周波数フィルタ時定数 | 0.01～2.00 s | 0.1
CA-94 | パルス入力周波数バイアス量 | -100.0～100.0 % | 0
CA-95 | パルス入力周波数検出上限リミット | 0.0～100.0 % | 100
CA-96 | パルス入力周波数検出下限レベル | 0.0～100.0 % | 1
CA-97 | パルスカウントコンペアマッチ出力ONレベル | 0～65535 | 0
CA-98 | パルスカウントコンペアマッチ出力OFFレベル | 0～65535 | 0
CA-99 | パルスカウントコンペアマッチ出力最大値 | 0～65535 | 65535
Cb-01 | [VRF]端子入力フィルタ時定数 | 1～500 ms | 500
Cb-03 | [VRF]端子スタート量 | 0.00～100.00 % | 0
Cb-04 | [VRF]端子エンド量 | 0.00～100.00 % | 100
Cb-05 | [VRF]端子スタート割合 | 0.0～[Cb-06] % | 0
Cb-06 | [VRF]端子エンド割合 | [Cb-05]～100.0 % | 100
Cb-07 | [VRF]端子スタート選択 | 00: スタート量[Cb-03]/ 01: 0 % | 01
Cb-08 | [VRF]端子入力切替 | 01: 電圧/ 02: 電流 | 01
Cb-11 | [IRF]端子入力フィルタ時定数 | 1～500 ms | 500
Cb-13 | [IRF]端子スタート量 | 0.00～100.00 % | 0
Cb-14 | [IRF]端子エンド量 | 0.00～100.00 % | 100
Cb-15 | [IRF]端子スタート割合 | 0.0～[Cb-16] % | 20
Cb-16 | [IRF]端子エンド割合 | [Cb-15]～100.0 % | 100
Cb-17 | [IRF]端子スタート選択 | 00: スタート量[Cb-13]/ 01: 0 % | 01
Cb-18 | [IRF]端子入力切替 | 01: 電圧/ 02: 電流 | 02
Cb-30 | [VRF]電圧/電流バイアス調整 | -100.00～100.00 % | 0
Cb-31 | [VRF]電圧/電流調整ゲイン | 0.00～200.00 % | 100
Cb-32 | [IRF]電圧/電流バイアス調整 | -100.00～100.00 % | 0
Cb-33 | [IRF]電圧/電流調整ゲイン | 0.00～200.00 % | 100
Cb-40 | サーミスタ選択 | 00: 無効/ 01: PTC(抵抗値)有効 | 00
Cb-41 | サーミスタ調整 | 0.0～1000.0 | 100
CC-01 | 出力端子機能[UPF]選択 | 『多機能入力端子機能一覧』タブを参照 | 002
CC-02 | 出力端子機能[DRV]選択 |  | 001
CC-07 | 出力端子機能[ML]選択 |  | 017
CC-11 | 出力端子[UPF] a/b(NO/NC)選択 | 00：ノーマルオープン/ 01：ノーマルクローズ | 00
CC-12 | 出力端子[DRV] a/b(NO/NC)選択 | 00：ノーマルオープン/ 01：ノーマルクローズ | 00
CC-17 | 出力端子[ML] a/b(NO/NC)選択 | 00：ノーマルオープン/ 01：ノーマルクローズ | 00
CC-20 | 出力端子[UPF]オンディレイ時間 | 0.00～100.00 s | 0
CC-21 | 出力端子[UPF]オフディレイ時間 | 0.00～100.00 s | 0
CC-22 | 出力端子[DRV]オンディレイ時間 | 0.00～100.00 s | 0
CC-23 | 出力端子[DRV]オフディレイ時間 | 0.00～100.00 s | 0
CC-32 | 出力端子[ML]オンディレイ時間 | 0.00～100.00 s | 0
CC-33 | 出力端子[ML]オフディレイ時間 | 0.00～100.00 s | 0
CC-40 | 論理演算出力信号LOG1選択1 | CC-01と同じ([LOG1]～[LOG3]を除く) | 000
CC-41 | 論理演算出力信号LOG1選択2 | CC-01と同じ([LOG1]～[LOG3]を除く) | 000
CC-42 | 論理演算出力信号LOG1演算子選択 | 00: AND/ 01: OR/ 02: XOR | 00
CC-43 | 論理演算出力信号LOG2選択1 | CC-01と同じ([LOG1]～[LOG3]を除く) | 000
CC-44 | 論理演算出力信号LOG2選択2 | CC-01と同じ([LOG1]～[LOG3]を除く) | 000
CC-45 | 論理演算出力信号LOG2演算子選択 | 00: AND/ 01: OR/ 02: XOR | 00
CC-46 | 論理演算出力信号LOG3選択1 | CC-01と同じ([LOG1]～[LOG3]を除く) | 000
CC-47 | 論理演算出力信号LOG3選択2 | CC-01と同じ([LOG1]～[LOG3]を除く) | 000
CC-48 | 論理演算出力信号LOG3演算子選択 | 00: AND/ 01: OR/ 02: XOR | 00
Cd-01 | [FRQ]端子出力形態選択 | 00：PWM/ 01：周波数 | 01
Cd-02 | [FRQ]端子基準周波数 | 0～32000 Hz | 1440
Cd-03 | [FRQ]端子出力選択 | モニタ用パラメータ (ユーザーズガイド『9.16.3 モニタの選択』を参照) | dA-01
Cd-04 | [AMI]端子出力選択 |  | dA-01
Cd-05 | [AMV]端子出力選択 |  | dA-01
Cd-06 | アナログ調整ゲイン基準選択 | 00: バイアス量基準/ 01: フルスケール固定 | 00
Cd-10 | アナログモニタ調整モード選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
Cd-11 | [FRQ]出力フィルタ時定数 | 1～500 ms | 10
Cd-12 | [FRQ]出力データ型選択 | 00: 絶対値/ 01: 符号付 | 00
Cd-13 | [FRQ]バイアス調整 | -100.0～100.0 % | 0
Cd-14 | [FRQ]ゲイン調整 | -1000.0～1000.0 % | 100
Cd-15 | [FRQ]調整モード時の出力レベル | -100.0～100.0 % | 100
Cd-16 | パルス入力/出力スケール変換係数 | 0.01～100.00 | 1
Cd-21 | [AMI]出力フィルタ時定数 | 1～500 ms | 100
Cd-22 | [AMI]出力データ型選択 | 00: 絶対値/ 01: 符号付 | 00
Cd-23 | [AMI]バイアス調整(電圧/電流 共通) | -100.0～100.0 % | 20
Cd-24 | [AMI]ゲイン調整(電圧/電流 共通) | -1000.0～1000.0 % | 80
Cd-25 | [AMI]調整モード時の出力レベル | -100.0～100.0 % | 100
Cd-26 | [AMI]端子出力切替 | 01: 電圧/ 02: 電流 | 02
Cd-31 | [AMV]出力フィルタ時定数 | 1～500 ms | 100
Cd-32 | [AMV]出力データ型選択 | 00: 絶対値/ 01: 符号付 | 00
Cd-33 | [AMV]バイアス調整(電圧) | -100.0～100.0 % | 0
Cd-34 | [AMV]ゲイン調整(電圧) | -1000.0～1000.0 % | 100
Cd-35 | [AMV]調整モード時の出力レベル | -100.0～100.0 % | 100
Cd-36 | [AMV]端子出力切替 | 01: 電圧/ 03: パルス | 01
CE101 | 第1 低電流信号出力モード選択 | 00: 加減速中・定速中/ 01: 定速中のみ | 01
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
CE102 | 第1 低電流検出レベル1 | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
CE103 | 第1 低電流検出レベル2 | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
CE105 | 第1 過負荷予告信号出力モード選択 | 00: 加減速中・定速中/ 01: 定速中のみ | 00
CE106 | 第1 過負荷予告レベル1 | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.15×定格出力電流
CE107 | 第1 過負荷予告レベル2 | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.15×定格出力電流
CE-10 | 加速時到達周波数1 | 0.00～590.00 Hz | 0
CE-11 | 減速時到達周波数1 | 0.00～590.00 Hz | 0
CE-12 | 加速時到達周波数2 | 0.00～590.00 Hz | 0
CE-13 | 減速時到達周波数2 | 0.00～590.00 Hz | 0
CE120 | 第1 オーバートルクレベル(正転力行) | 0.0～500.0 % | 100
CE121 | 第1 オーバートルクレベル(逆転回生) | 0.0～500.0 % | 100
CE122 | 第1 オーバートルクレベル(逆転力行) | 0.0～500.0 % | 100
CE123 | 第1 オーバートルクレベル(正転回生) | 0.0～500.0 % | 100
CE124 | 第1 オーバー/アンダートルク出力信号モード選択 | 00: 加減速中・定速中/ 01: 定速中のみ | 01
CE125 | 第1 オーバー/アンダートルク選択 | 00: オーバートルク/ 01: アンダートルク | 00
CE-30 | 電子サーマルワーニングレベル(モータ) | 0.00～100.00 % | 85
CE-31 | 電子サーマルワーニングレベル(インバータ) | 0.00～100.00 % | 85
CE-33 | 0Hz検出値レベル | 0.00～100.00 Hz | 0
CE-34 | 冷却フィン過熱予告レベル | 0～200 ℃ | 100
CE-36 | RUN時間/電源ON時間レベル | 0～100000 hr | 0
CE-40 | ウィンドウコンパレータ[VRF]上限レベル | 0～100 %下限: ([CE-41]+[CE-42])×2 | 100
CE-41 | ウィンドウコンパレータ [VRF]下限レベル | 0～100 %上限: ([CE-40]-[CE-42])×2 | 0
CE-42 | ウィンドウコンパレータ [VRF]ヒステリシス幅 | 0～10 %上限: ([CE-40]-[CE-41])/2 | 0
CE-43 | ウィンドウコンパレータ [IRF]上限レベル | 0～100 %下限: ([CE-44]+[CE-45])×2 | 100
CE-44 | ウィンドウコンパレータ[IRF]下限レベル | 0～100 (%)上限：([CE-43]-[CE-45])×2 | 0
CE-45 | ウィンドウコンパレータ[IRF]ヒステリシス幅 | 0～10 (%)上限：([CE-43]-[CE-44])/2 | 0
CE-50 | [VRF]断線時動作レベル | 0～100 % | 0
CE-51 | [VRF]断線時動作レベル選択 | 00: 無効/ 01: 有効(範囲内)/ 02: 有効(範囲外) | 00
CE-52 | [IRF]断線時動作レベル | 0～100 % | 0
CE-53 | [IRF]断線時動作レベル選択 | 00: 無効/ 01: 有効(範囲内)/ 02: 有効(範囲外) | 00
CE-60 | 出力周波数関連端子機能フィルタ時定数 (ZS) | 0～2000 ms | 20
CE-61 | 出力電流関連出力端子機能 フィルタ時定数(LOC/LOC2/OL/OL2) | 0～2000 ms | 300
CE-62 | トルク出力関連出力端子機能 フィルタ時定数(OTQ/TRQ) | 0～2000 ms | 100
CF-01 | 通信伝送速度選択(ボーレート選択) | 03: 2400bps/ 04: 4800bps/ 05: 9600bps/ 06: 19.2kbps 07: 38.4kbps/ 08: 57.6kbps/ 09: 76.8kbps/ 10: 115.2kbps | 05
CF-02 | 通信局番選択 | 1～247 | 1
CF-03 | 通信パリティ選択 | 00: パリティ無し/ 01: 偶数パリティ/ 02: 奇数パリティ | 00
CF-04 | 通信ストップビット選択 | 01: 1ビット/ 02: 2ビット | 01
CF-05 | 通信エラー選択 | 00: エラー/ 01: 減速停止後トリップ/ 02: 無視 03: フリーランストップ/ 04: 減速停止 | 02
CF-06 | 通信タイムアウト時間 | 0.00～100.00 s | 2
CF-07 | 通信待ち時間 | 0～1000 ms | 5
CF-08 | 通信方式選択 | 01: Modbus-RTU/ 02: インバータ間通信(EzCOM) 03: インバータ間通信(EzCOM管理) | 01
CF-11 | レジスタデータA,V⇔％変換機能 | 00: A, V/ 01: % | 00
CF-12 | 通信エンディアン選択 | 00: ビッグエンディアン/ 01: リトルエンディアン 02: 特殊エンディアン | 00
CF-20 | EzCOM 開始INV局番 | 1～8 | 1
CF-21 | EzCOM 終了INV局番 | 1～8 | 1
CF-22 | EzCOM 開始選択 | 00: [ECOM]端子/ 01: 常時通信 | 00
CF-23 | EzCOM データ数 | 1～5 | 5
CF-24 | EzCOM 送信先局番1 | 1～247 | 1
CF-25 | EzCOM 送信先レジスタ1 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-26 | EzCOM 送信元レジスタ1 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-27 | EzCOM 送信先局番2 | 1～247 | 2
CF-28 | EzCOM 送信先レジスタ2 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-29 | EzCOM 送信元レジスタ2 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-30 | EzCOM 送信先局番3 | 1～247 | 3
CF-31 | EzCOM 送信先レジスタ3 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-32 | EzCOM 送信元レジスタ3 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-33 | EzCOM 送信先局番4 | 1～247 | 4
CF-34 | EzCOM 送信先レジスタ4 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-35 | EzCOM 送信元レジスタ4 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-36 | EzCOM 送信先局番5 | 1～247 | 5
CF-37 | EzCOM 送信先レジスタ5 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-38 | EzCOM 送信元レジスタ5 | 0000h～FFFFh | 0000h
CF-50 | USB局番選択 | 1～247 | 1
CF-61 | 出力電流モニタ用フィルタ時定数 (dA-02及び同様の通信データ) | 0～1000 ms | 300
CF-62 | 出力トルクモニタ用フィルタ時定数 (dA-17及び同様の通信データ) | 0～1000 ms | 100
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
CF-63 | 出力電圧モニタ用フィルタ時定数 (dA-18及び同様の通信データ) | 0～1000 ms | 100
CF-64 | 入出力電力モニタフィルタ時定数 | 0～1000 ms | 400
CG-01 | レジスタマッピング機能選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
CG-11 | 外部レジスタ１ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-12 | 外部レジスタ２ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-13 | 外部レジスタ３ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-14 | 外部レジスタ４ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-15 | 外部レジスタ５ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-16 | 外部レジスタ６ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-17 | 外部レジスタ７ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-18 | 外部レジスタ８ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-19 | 外部レジスタ９ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-20 | 外部レジスタ１０ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-31 | 外部レジスタ1のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-32 | 外部レジスタ2のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-33 | 外部レジスタ3のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-34 | 外部レジスタ4のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-35 | 外部レジスタ5のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-36 | 外部レジスタ６のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-37 | 外部レジスタ7のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-38 | 外部レジスタ8のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-39 | 外部レジスタ9のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-40 | 外部レジスタ10のフォーマット | 00: 符号なしワード/ 01: 符号付ワード | 00
CG-51 | スケーリング１ | 0.001～65.535 | 1
CG-52 | スケーリング２ | 0.001～65.535 | 1
CG-53 | スケーリング３ | 0.001～65.535 | 1
CG-54 | スケーリング４ | 0.001～65.535 | 1
CG-55 | スケーリング５ | 0.001～65.535 | 1
CG-56 | スケーリング６ | 0.001～65.535 | 1
CG-57 | スケーリング７ | 0.001～65.535 | 1
CG-58 | スケーリング８ | 0.001～65.535 | 1
CG-59 | スケーリング９ | 0.001～65.535 | 1
CG-60 | スケーリング１０ | 0.001～65.535 | 1
CG-71 | 内部レジスタ１ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-72 | 内部レジスタ２ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-73 | 内部レジスタ３ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-74 | 内部レジスタ４ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-75 | 内部レジスタ５ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-76 | 内部レジスタ６ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-77 | 内部レジスタ７ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-78 | 内部レジスタ８ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-79 | 内部レジスタ９ | 0000h～FFFFh | 0000h
CG-80 | 内部レジスタ１０ | 0000h～FFFFh | 0000h
CH-01 | 接点同期入力機能選択1 | 『多機能入力端子機能一覧』タブを参照 | 000
CH-02 | 接点同期入力機能選択2 |  | 000
CH-03 | 接点同期入力機能選択3 |  | 000
CH-04 | 接点同期入力機能選択4 |  | 000
CH-05 | 接点同期入力機能選択5 |  | 000
CH-06 | 接点同期入力機能選択6 |  | 000
CH-11 | 接点同期出力機能選択1 | 『多機能入力端子機能一覧』タブを参照 | 00
CH-12 | 接点同期出力機能選択2 |  | 00
CH-13 | 接点同期出力機能選択3 |  | 00
CH-14 | 接点同期出力機能選択4 |  | 00
CH-15 | 接点同期出力機能選択5 |  | 00
CH-16 | 接点同期出力機能選択6 |  | 00
CH-21 | 接点同期論理選択1 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CH-22 | 接点同期論理選択2 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CH-23 | 接点同期論理選択3 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CH-24 | 接点同期論理選択4 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CH-25 | 接点同期論理選択5 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CH-26 | 接点同期論理選択6 | 00: ノーマルオープン/ 01: ノーマルクローズ | 00
CH-30 | 接点同期オンディレイ時間1 | 0.00～100.00 s | 0
CH-31 | 接点同期オフディレイ時間1 | 0.00～100.00 s | 0
CH-32 | 接点同期オンディレイ時間2 | 0.00～100.00 s | 0
CH-33 | 接点同期オフディレイ時間2 | 0.00～100.00 s | 0
CH-34 | 接点同期オンディレイ時間3 | 0.00～100.00 s | 0
CH-35 | 接点同期オフディレイ時間3 | 0.00～100.00 s | 0
CH-36 | 接点同期オンディレイ時間4 | 0.00～100.00 s | 0
CH-37 | 接点同期オフディレイ時間4 | 0.00～100.00 s | 0
CH-38 | 接点同期オンディレイ時間5 | 0.00～100.00 s | 0
CH-39 | 接点同期オフディレイ時間5 | 0.00～100.00 s | 0
CH-40 | 接点同期オンディレイ時間6 | 0.00～100.00 s | 0
CH-41 | 接点同期オフディレイ時間6 | 0.00～100.00 s | 0
■Hパラメータ（モータ制御）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
HA-01 | オートチューニング選択 | 00: 無効/ 01: 非回転/ 02: 回転 | 00
HA-02 | オートチューニング時の運転指令 | 00: 操作パネルのRUNキー/ 01: [AA111]/[AA211]に従う | 00
HA110 | 第1 安定化定数(V/f, A.bst) | 0～1000 % | 100
HA112 | 第1 安定化エンド割合(V/f, A.bst) | 0～100 % | 30
HA113 | 第1 安定化スタート割合(V/f, A.bst) | 0～100 % | 10
HA115 | 第1 速度応答 | 0～1000 % | 100
HA120 | 第1 ゲイン切替選択 | 00: [CAS]端子による切替/ 01: 設定による切替 | 00
HA121 | 第1 ゲイン切替時間 | 0～10000 ms | 100
HA122 | 第1 ゲイン切替中間周波数1 | 0.00～590.00 Hz | 0
HA123 | 第1 ゲイン切替中間周波数2 | 0.00～590.00 Hz | 0
HA124 | 第1 ゲインマッピング最高周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
HA125 | 第1 ゲインマッピング Pゲイン1 | 0.0～1000.0 % | 100
HA126 | 第1 ゲインマッピング Iゲイン1 | 0.0～1000.0 % | 100
HA127 | 第1 ゲインマッピング P制御 Pゲイン1 | 0.0～1000.0 % | 100
HA128 | 第1 ゲインマッピング Pゲイン2 | 0.0～1000.0 % | 100
HA129 | 第1 ゲインマッピング Iゲイン2 | 0.0～1000.0 % | 100
HA130 | 第1 ゲインマッピング P制御 Pゲイン2 | 0.0～1000.0 % | 100
HA131 | 第1 ゲインマッピング Pゲイン3 | 0.0～1000.0 % | 100
HA132 | 第1 ゲインマッピング Iゲイン3 | 0.0～1000.0 % | 100
HA133 | 第1 ゲインマッピング Pゲイン4 | 0.0～1000.0 % | 100
HA134 | 第1 ゲインマッピング Iゲイン4 | 0.0～1000.0 % | 100
Hb101 | 第1 IMモータ種別選択 | 00: 予約領域/ 01: 住友AFモータ 02: 住友耐爆モータ/ 03 住友IE3モータ | 03
Hb102 | 第1 IMモータ容量選択 | 0.01～11.00 kW | インバータ容量と同じ
Hb103 | 第1 IMモータ極数選択 | 2～48 P | 4
Hb104 | 第1 IM基底周波数 | 30.00～[Hb105] Hz | 60
Hb105 | 第1 IM最高周波数 | [Hb104]～590.00 Hz | 60
Hb106 | 第1 IMモータ定格電圧 | 1～1000 V | 200級:200 400級:400
Hb108 | 第1 IMモータ定格電流 | 0.01～10000.00 A | [Hb101]～[Hb104]による
Hb110 | 第1 IMモータ定数R1 | 0.000001～1000.000000 Ω
Hb112 | 第1 IMモータ定数R2 | 0.000001～1000.000000 Ω
Hb114 | 第1 IMモータ定数L | 0.000001～1000.000000 mH
Hb116 | 第1 IMモータ定数I0 | 0.01～10000.00 A
Hb118 | 第1 IMモータ定数J | 0.00001～10000.00000 kgm2
Hb130 | 第1 最低周波数 | 0.01～10.00 Hz | 0.5
Hb131 | 第1 減電圧始動時間 | 0～2000 ms | 12
Hb140 | 第1 手動トルクブースト動作モード選択 | 00: 無効/ 01: 常時有効/ 02: 正転時のみ有効/ 03: 逆転時のみ有効 | 01
Hb141 | 第1 手動トルクブースト量 | 0.0～20.0 % | 1
Hb142 | 第1 手動トルクブースト折れ点 | 0.0～50.0 % | 0.8
Hb145 | 第1 省エネ運転選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
Hb146 | 第1 省エネ応答・精度調整 | 0～100 % | 50
Hb150 | 第1 自由V/f 周波数1 | 0.00～[Hb152] Hz | 0
Hb151 | 第1 自由V/f 電圧1 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb152 | 第1 自由V/f 周波数2 | [Hb150]～[Hb154] Hz | 0
Hb153 | 第1 自由V/f 電圧2 | 0.0～1000.0 (V) | 0
Hb154 | 第1 自由V/f 周波数3 | [Hb152]～[Hb156] Hz | 0
Hb155 | 第1 自由V/f 電圧3 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb156 | 第1 自由V/f 周波数4 | [Hb154]～[Hb158] Hz | 0
Hb157 | 第1 自由V/f 電圧4 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb158 | 第1 自由V/f 周波数5 | [Hb156]～[Hb160] Hz | 0
Hb159 | 第1 自由V/f 電圧5 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb160 | 第1 自由V/f 周波数6 | [Hb158]～[Hb162] Hz | 0
Hb161 | 第1 自由V/f 電圧6 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb162 | 第1 自由V/f 周波数7 | [Hb160]～[Hb164] Hz | 0
Hb163 | 第1 自由V/f 電圧7 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb170 | 第1 センサ付すべり補償 Pゲイン | 0～1000 % | 100
Hb171 | 第1 センサ付すべり補償 Iゲイン | 0～1000 % | 100
Hb180 | 第1 出力電圧ゲイン | 0～255 % | 100
HC101 | 第1 自動トルクブースト電圧補償ゲイン | 0～255 % | 100
HC102 | 第1 自動トルクブーストすべり補償ゲイン | 0～255 % | 100
HC111 | 第1 始動時ブースト量(IM-SLV) | 0～50 % | 0
HC114 | 第1 逆転防止選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 01
HC115 | 第1 トルク換算方式選択 | 00: トルク/ 01: 電流 | 01
HC120 | 第1 トルク電流指令フィルタ時定数 | 0～100 ms | 2
HC121 | 第1 速度フィードフォワード補償調整ゲイン | 0～1000 % | 0
HC137 | 第1 磁束確立レベル | 0.0～100.0 % | 80
HC141 | 第1 変調率レベル1 | 0～133 % | 115
HC142 | 第1 変調率レベル2 | 0～133 % | 115
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
Hd102 | 第1 SM(PMM)モータ容量選択 | 0.01～11.00 kW | インバータ容量と同じ
Hd103 | 第1 SM(PMM)モータ極数選択 | 2～48 P | [Hd102]による
Hd104 | 第1 SM(PMM)基底周波数 | 30.00～[Hd105] Hz
Hd105 | 第1 SM(PMM)最高周波数 | [Hd104]～590.00 Hz
Hd106 | 第1 SM(PMM)モータ定格電圧 | 1～1000 V
Hd108 | 第1 SM(PMM)モータ定格電流 | 0.01～10000.00 A
Hd110 | 第1 SM(PMM)モータ定数R | 0.000001～1000.000000 Ω
Hd112 | 第1 SM(PMM)モータ定数Ld | 0.000001～1000.000000 mH
Hd114 | 第1 SM(PMM)モータ定数Lq | 0.000001～1000.000000 mH
Hd116 | 第1 SM(PMM)モータ定数Ke | 0.1～100000.0 (mVs/rad)
Hd118 | 第1 SM(PMM)モータ定数J | 0.00001～10000.00000 kgm2
Hd130 | 第1 SM(PMM)最低周波数(切替) | 0～50 % | 8
Hd131 | 第1 SM(PMM)無負荷電流 | 0～100 % | 10
Hd132 | 第1 SM(PMM)始動方法選択 | 00: 初期位置推定無効/ 01: 初期位置推定有効 | 00
Hd133 | 第1 SM(PMM)初期位置推定0V待機回数 | 0～255 | 10
Hd134 | 第1 SM(PMM)初期位置推定検出待機回数 | 0～255 | 10
Hd135 | 第1 SM(PMM)初期位置推定検出回数 | 0～255 | 30
Hd136 | 第1 SM(PMM)初期位置推定電圧ゲイン | 0～200 % | 100
Hd137 | 第1 SM(PMM)初期位置推定磁極位置オフセット | 0～359 deg | 0
■oパラメータ（オプション）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
oA-10 | オプションエラー発生時の動作選択 | 00: エラー/ 01: 運転継続 | 00
oA-11 | 通信監視タイマ設定 | 0.00～100.00 | 1
oA-12 | 通信異常時動作設定 | 00: エラー/ 01: 減速停止後トリップ/ 02: 無視 03: フリーランストップ/ 04: 減速停止 | 01
oA-13 | 起動時運転指令動作選択 | 00:運転指令無効/ 01:運転指令有効 | 00
oJ-01 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ1 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-02 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ2 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-03 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ3 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-04 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ4 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-05 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ5 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-06 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ6 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-07 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ7 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-08 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ8 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-09 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ9 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-10 | G r. A フレキシブルコマンド登録書込レジスタ10 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-11 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ1 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-12 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ2 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-13 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ3 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-14 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ4 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-15 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ5 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-16 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ6 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-17 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ7 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-18 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ8 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-19 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ9 | 0000h～FFFFh | 0000h
oJ-20 | G r. A フレキシブルコマンド登録読出レジスタ10 | 0000h～FFFFh | 0000h
■Pパラメータ（特殊機能）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
PA-01 | 強制運転モード選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
PA-02 | 強制運転周波数設定 | 0.00～590.00 Hz | 0
PA-03 | 強制運転回転方向指令 | 00: 正転/ 01: 逆転 | 00
PA-04 | 商用電源バイパス機能選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
PA-05 | 商用電源バイパス機能遅延時間 | 0.0～1000.0 s | 5
PA-20 | シミュレーションモード選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
PA-21 | アラームテスト用エラーコード選択 | 0～255 (エラーコード) | 0
PA-22 | 出力電流モニタ任意出力選択 | 00: 無効/ 01: 有効(パラメータ設定) 02: 有効([VRF]から設定)/ 03: 有効([IRF]から設定) | 01
PA-23 | 出力電流モニタ任意設定値 | (0.00～3.00)×定格出力電流(インバータ定格出力電流) A | 0
PA-24 | P-N間電圧モニタ任意出力選択 | 00: 無効/ 01: 有効(パラメータ設定) 02: 有効([VRF]から設定)/ 03: 有効([IRF]から設定) | 01
PA-25 | P-N間電圧モニタ任意設定値 | 200V級: DC0.0～450.0 V 400V級: DC0.0～900.0 V | 270.0 540.0
PA-26 | 出力電圧モニタ任意出力選択 | 00: 無効/ 01: 有効(パラメータ設定) 02: 有効([VRF]から設定)/ 03: 有効([IRF]から設定) | 01
PA-27 | 出力電圧モニタ任意設定値 | 200V級: 0.0～300.0 V 400V級: 0.0～600.0 V | 0
PA-28 | 出力トルクモニタ任意出力選択 | 00: 無効/ 01: 有効(パラメータ設定) 02: 有効([VRF]から設定)/ 03: 有効([IRF]から設定) | 01
PA-29 | 出力トルクモニタ任意設定値 | -500.0～500.0 % | 0
PA-30 | f合わせ周波数任意出力選択 | 00: 無効/ 01: 有効(パラメータ設定) 02: 有効([VRF]から設定)/ 03: 有効([IRF]から設定) | 01
PA-31 | f合わせ周波数任意設定値 | 0.00～590.00 Hz | 0
■Uパラメータ（初期設定、パネル設定）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
UA-01 | 表示選択(UA-10)用パスワード | 0000h～FFFFh | 0000h
UA-02 | ソフトロック選択(UA-16)用パスワード | 0000h～FFFFh | 0000h
UA-10 | 表示選択 | 00: 全表示/ 01: 機能別/ 02: ユーザ設定 03: コンペア表示/ 04: モニタ表示のみ | 00
UA-12 | 積算入力電力クリア | 00: 無効/ 01: クリア実行 | 00
UA-13 | 積算入力電力表示ゲイン | 1～1000 | 1
UA-14 | 積算出力電力クリア | 00: 無効/ 01: クリア実行 | 00
UA-15 | 積算出力電力表示ゲイン | 1～1000 | 1
UA-16 | ソフトロック選択 | 00: [SFT]端子/ 01: 常時有効 | 00
UA-17 | ソフトロック対象選択 | 00: 全データ変更不可/ 01: 設定周波数以外データ変更不可 | 00
UA-18 | データR/W 選択 | 00: R/W可 / 01: R/W不可 | 00
UA-19 | 電池切れ警告選択 | 00: 無効/ 01: ワーニング/ 02: エラー | 00
UA-20 | 操作パネル断線時の動作選択 | 00: エラー/ 01: 減速停止後トリップ/ 02: 無視 03: フリーランストップ/ 04: 減速停止 | 02
UA-21 | 第2設定パラメータ表示選択 | 00: 非表示/ 01: 表示 | 00
UA-22 | オプションパラメータ表示選択 | 00: 非表示/ 01: 表示 | 00
UA-30 | ユーザパラメータ自動設定選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
UA-31 | ユーザパラメータ1選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-32 | ユーザパラメータ2 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-33 | ユーザパラメータ3 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-34 | ユーザパラメータ4 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-35 | ユーザパラメータ5 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-36 | ユーザパラメータ6 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-37 | ユーザパラメータ7 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-38 | ユーザパラメータ8 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-39 | ユーザパラメータ9 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-40 | ユーザパラメータ10選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-41 | ユーザパラメータ11 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-42 | ユーザパラメータ12 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-43 | ユーザパラメータ13 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-44 | ユーザパラメータ14 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-45 | ユーザパラメータ15 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-46 | ユーザパラメータ16 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-47 | ユーザパラメータ17 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-48 | ユーザパラメータ18 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-49 | ユーザパラメータ19 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-50 | ユーザパラメータ20 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-51 | ユーザパラメータ21 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-52 | ユーザパラメータ22 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-53 | ユーザパラメータ23 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-54 | ユーザパラメータ24 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-55 | ユーザパラメータ25 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-56 | ユーザパラメータ26 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-57 | ユーザパラメータ27 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-58 | ユーザパラメータ28 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-59 | ユーザパラメータ29 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-60 | ユーザパラメータ30 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-61 | ユーザパラメータ31 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-62 | ユーザパラメータ32 選択 | no / dA-01～([UA-31]～[UA-62]を除く) | no
UA-76 | ダイヤル感度設定 | 1～24 | 1
UA-77 | ダイヤル桁上げ感度設定 | 1～100 | 20
UA-90 | 予約領域 | 0～60 | 0
UA-91 | 初期画面選択 | no / dA-01～(UA-31～UA-62除く) | dA-01
UA-92 | 初期画面自動遷移機能 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
UA-93 | モニタ中データ変更選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
UA-94 | モニタ中多段速指令変更選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
UA-95 | リモートオペレータ接続時本体表示選択 | dA-**, db-**, dC-**, FA-** | dA-01
UA-96 | 2種モニタ対象項目1 | dA-**, db-**, dC-**, FA-**(dC-30除く) | dA-01
UA-97 | 2種モニタ対象項目2 | dA-**, db-**, dC-**, FA-**(dC-30除く) | dA-02
Ub-01 | 初期化選択 | 00: 無効/ 01: トリップ来歴クリア/ 02: パラメータ初期化 03: トリップ来歴、パラメータ/ 04: 予約領域 05: 端子機能以外/ 06: 通信機能以外/ 07: 端子、通信機能以外 08: 予約領域/ 10: ユーザ設定登録/ 11: ユーザ設定登録以外 | 00
Ub-02 | 初期値選択 | 00: モード0 (日本/米国)/ 01: モード1 (欧州)/ 03: モード3 (中国) | 00
Ub-03 | 負荷仕様選択 | 01: 軽負荷(LD)/ 02: 標準負荷(ND) | 02
Ub-05 | 初期化実行選択 | 00: 無効/ 01: 初期化実行 | 00
Ub-06 | 通信再起動選択 | 00: 無効/ 01: 再起動実行 | 00
Uc-01 | デバッグモード選択 | (変更しないでください) | 00
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
Ud-01 | トレース機能選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
Ud-02 | トレース開始 | 00: 停止/ 01: 開始 | 00
Ud-03 | トレースデータ数選択 | 0～8 | 1
Ud-04 | トレース信号数選択 | 0～8 | 1
Ud-10 | トレースデータ0 選択 | モニタ用パラメータ (ユーザーズガイド『12.3.2 トレース機能関連パラメータ』を参照してください。) | dA-01
Ud-11 | トレースデータ1 選択 |  | dA-01
Ud-12 | トレースデータ2 選択 |  | dA-01
Ud-13 | トレースデータ3 選択 |  | dA-01
Ud-14 | トレースデータ4 選択 |  | dA-01
Ud-15 | トレースデータ5 選択 |  | dA-01
Ud-16 | トレースデータ6 選択 |  | dA-01
Ud-17 | トレースデータ7 選択 |  | dA-01
Ud-20 | トレース信号0 I/O選択 | 00: (入力)[Ud-21]が有効/ 01: (出力)[Ud-22]が有効 | 00
Ud-21 | トレース信号0 入力端子選択 | [CA-01]と同じ | 001
Ud-22 | トレース信号0 出力端子選択 | [CC-01]と同じ | 001
Ud-23 | トレース信号1 I/O選択 | 00: (入力)[Ud-24]が有効/ 01: (出力)[Ud-25]が有効 | 00
Ud-24 | トレース信号1 入力端子選択 | [CA-01]と同じ | 001
Ud-25 | トレース信号1 出力端子選択 | [CC-01]と同じ | 001
Ud-26 | トレース信号2 I/O選択 | 00: (入力)[Ud-27]が有効/ 01: (出力)[Ud-28]が有効 | 00
Ud-27 | トレース信号2 入力端子選択 | [CA-01]と同じ | 001
Ud-28 | トレース信号2 出力端子選択 | [CC-01]と同じ | 001
Ud-29 | トレース信号3 I/O選択 | 00: (入力)[Ud-30]が有効/ 01: (出力)[Ud-31]が有効 | 00
Ud-30 | トレース信号3 入力端子選択 | [CA-01]と同じ | 001
Ud-31 | トレース信号3 出力端子選択 | [CC-01]と同じ | 001
Ud-32 | トレース信号4 I/O選択 | 00: (入力)[Ud-33]が有効/ 01: (出力)[Ud-34]が有効 | 00
Ud-33 | トレース信号4 入力端子選択 | [CA-01]と同じ | 001
Ud-34 | トレース信号4 出力端子選択 | [CC-01]と同じ | 001
Ud-35 | トレース信号5 I/O選択 | 00: (入力)[Ud-36]が有効/ 01: (出力)[Ud-37]が有効 | 00
Ud-36 | トレース信号5 入力端子選択 | [CA-01]と同じ | 001
Ud-37 | トレース信号5 出力端子選択 | [CC-01]と同じ | 001
Ud-38 | トレース信号6I/O選択 | 00: (入力)[Ud-39]が有効/ 01: (出力)[Ud-40]が有効 | 00
Ud-39 | トレース信号6 入力端子選択 | [CA-01]と同じ | 001
Ud-40 | トレース信号6 出力端子選択 | [CC-01]と同じ | 001
Ud-41 | トレース信号7 I/O選択 | 00: (入力)[Ud-42]が有効/ 01: (出力)[Ud-43]が有効 | 00
Ud-42 | トレース信号7 入力端子選択 | [CA-01]と同じ | 001
Ud-43 | トレース信号7 出力端子選択 | [CC-01]と同じ | 001
Ud-50 | トレーストリガ1選択 | 00: トリップ/ 01: トレースデータ0/ 02: トレースデータ1 03: トレースデータ2/ 04: トレースデータ3 05: トレースデータ4/ 06: トレースデータ5 07: トレースデータ6/ 08: トレースデータ7 09: トレース信号0/ 10: トレース信号1/ 11: トレース信号2 12: トレース信号3/ 13: トレース信号4/ 14: トレース信号5 15: トレース信号6/ 16: トレース信号7 | 00
Ud-51 | トレースデータトリガ時のトリガ1動作選択 | 00: トリガレベルを上回ると動作 01: トリガレベルを下回ると動作 | 00
Ud-52 | トレースデータトリガ時のトリガ1レベル | 0～100 % | 0
Ud-53 | トレース信号トリガ時のトリガ1動作選択 | 00: 信号ONで動作/ 01: 信号OFFで動作 | 00
Ud-54 | トレーストリガ2選択 | [Ud-50]と同じ | 00
Ud-55 | トレースデータトリガ時のトリガ2動作選択 | 00: トリガレベルを上回ると動作 01: トリガレベルを下回ると動作 | 00
Ud-56 | トレースデータトリガ時のトリガ2レベル | 0～100 % | 0
Ud-57 | トレース信号トリガ時のトリガ2動作選択 | 00: 信号ONで動作/ 01: 信号OFFで動作 | 00
Ud-58 | トリガ条件選択 | 00: トレーストリガ1成立時/ 01: トレーストリガ2成立時 02: トリガ1とトリガ2のOR条件成立時 03: トリガ1とトリガ2のAND条件成立時 | 00
Ud-59 | トリガポイント設定 | 0～100 % | 0
Ud-60 | サンプリング時間設定 | 02: 0.5ms/ 03: 1ms/ 04: 2ms/ 05: 5ms/ 06: 10ms 07: 50ms/ 08: 100ms/ 09: 500ms/ 10: 1000ms | 03

## 第2パラメータ
■Aパラメータ（運転機能）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
AA201 | 第2 主速指令選択 | 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力/ 14: 予約領域/ 15: PID演算 | 07
AA202 | 第2 補助速指令選択 | 00:無効/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力/ 14: 予約領域/ 15: PID演算 | 00
AA204 | 第2 補助速設定 | 0.00～590.00 Hz | 0
AA205 | 第2 演算子選択 | 00: 無効/ 01: 加算 [ADD]/ 02: 減算 [SUB]/ 03: 乗算 [MUL] | 00
AA206 | 第2 加算周波数設定 | -590.00～590.00 Hz | 0
AA211 | 第2 運転指令選択 | 00: [FR]/[RR]端子/ 01: 3ワイヤ/ 02: 操作パネルのRUNキー 03: RS485設定/ 04: オプション | 02
AA214 | 第2 運転方向制限選択 | 00: 制限なし/ 01: 正転のみ有効/ 02: 逆転のみ有効 | 00
AA215 | 第2 停止方式選択 | 00: 減速停止/ 01: フリーランストップ | 00
AA221 | 第2 制御方式 | 00: V/f制御 定トルク特性 (IM)/ 01: V/f制御 低減トルク特性(IM) 02: V/f制御 自由V/f (IM)/ 03: V/f制御 自動トルクブースト (IM) 08: センサレスベクトル制御 (IM) 11: センサレスベクトル制御 (SM/PMM) | 00
AA223 | 第2 ベクトル制御モード選択 | 00: 速度/トルク制御モード/ 02: 絶対位置制御モード 03: 高分解能絶対位置制御モード | 00
AA224 | 第2 速度フィードバック選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
Ab210 | 第2 多段速0速 | 0.00～第2最高周波数Hz | 10
AC215 | 第2 2段加減速選択 | 00: [AD2]端子による切替/ 01: パラメータ設定による切替 02: 正逆転切替時のみの切替 | 00
AC216 | 第2 2段加速周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
AC217 | 第2 2段減速周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
AC220 | 第2 加速時間 1 | 0.00～3600.00 s | 10
AC222 | 第2 減速時間 1 | 0.00～3600.00 s | 10
AC224 | 第2 加速時間 2 | 0.00～3600.00 s | 10
AC226 | 第2 減速時間 2 | 0.00～3600.00 s | 10
AF201 | 第2 直流制動選択 | 00: 無効/ 01: 有効/ 02: 有効 (速度指令のみで動作) | 00
AF203 | 第2 直流制動周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0.5
AF204 | 第2 直流制動遅延時間 | 0.00～5.00 s | 0
AF205 | 第2 停止時直流制動力 | 0～100 % | 50
AF206 | 第2 停止時直流制動時間 | 0.00～60.00 s | 0.5
AF207 | 第2 直流制動トリガ選択 | 00: エッジ動作/ 01: レベル動作 | 01
AF208 | 第2 始動時直流制動力 | 0～100 % | 0
AF209 | 第2 始動時直流制動時間 | 0.00～60.00 s | 0
AF220 | 第2 コンタクタ制御選択 | 00: 無効/ 01: 有効 (1次側)/ 02: 有効 (2次側) | 00
AF221 | 第2 始動待機時間 | 0.00～2.00 s | 0.2
AF222 | 第2 コンタクタ開放遅れ時間 | 0.00～2.00 s | 0.1
AF223 | 第2 コンタクタチェック時間 | 0.00～5.00 s | 0.1
AF230 | 第2 ブレーキ制御選択 | 00: 無効/ 01: ブレーキ制御有効/ 02: ブレーキ制御有効(正逆個別) | 00
AF231 | 第2 ブレーキ開放確立待ち時間(正転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF232 | 第2 加速待ち時間(正転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF233 | 第2 停止待ち時間(正転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF234 | 第2 ブレーキ確認待ち時間(正転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF235 | 第2 ブレーキ開放周波数(正転側) | 0.00～590.00 Hz | 0
AF236 | 第2 ブレーキ開放電流(正転側) | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
AF237 | 第2 ブレーキ投入周波数(正転側) | 0.00～590.00 Hz | 0
AF238 | 第2 ブレーキ開放確立待ち時間(逆転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF239 | 第2 加速待ち時間(逆転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF240 | 第2 停止待ち時間(逆転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF241 | 第2 ブレーキ確認待ち時間(逆転側) | 0.00～5.00 s | 0
AF242 | 第2 ブレーキ開放周波数(逆転側) | 0.00～590.00 Hz | 0
AF243 | 第2 ブレーキ開放電流(逆転側) | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
AF244 | 第2 ブレーキ投入周波数(逆転側) | 0.00～590.00 Hz | 0
AG201 | 第2 ジャンプ周波数1 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG202 | 第2 ジャンプ周波数幅1 | 0.00～10.00 Hz | 0.5
AG203 | 第2 ジャンプ周波数2 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG204 | 第2 ジャンプ周波数幅2 | 0.00～10.00 Hz | 0.5
AG205 | 第2 ジャンプ周波数3 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG206 | 第2 ジャンプ周波数幅3 | 0.00～10.00 Hz | 0.5
AG210 | 第2 加速ホールド周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG211 | 第2 加速ホールド時間 | 0.0～60.0 s | 0
AG212 | 第2 減速ホールド周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
AG213 | 第2 減速ホールド時間 | 0.0～60.0 s | 0
■bパラメータ（保護機能）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
bA201 | 第2 周波数上限リミット選択 | 00: 無効/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション 12: パルス入力 | 00
bA202 | 第2 周波数上限リミッタ | 0.00～第2最高周波数 Hz | 0
bA203 | 第2 周波数下限リミッタ | 0.00～第2周波数上限リミッタ Hz | 0
bA210 | 第2 トルクリミット選択 | 00: 無効/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力 07: パラメータ設定/ 08: RS485設定/ 09: オプション | 07
bA211 | 第2 トルクリミット パラメータモード選択 | 00: 4象限個別/ 01: [TRQ1][TRQ2]端子切替 | 00
bA212 | 第2 トルクリミット1 (4象限 正転力行) | 0.0～500.0 % | 200
bA213 | 第2 トルクリミット2 (4象限 逆転回生) | 0.0～500.0 % | 200
bA214 | 第2 トルクリミット3 (4象限 逆転力行) | 0.0～500.0 % | 200
bA215 | 第2 トルクリミット4 (4象限 正転回生) | 0.0～500.0 % | 200
bA216 | 第2 トルクLADストップ選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
bA220 | 第2 過電流抑制選択 | 00: 無効/ 01: 有効/ 02: 有効(電圧低減有) | 00
bA221 | 第2 過電流抑制レベル | (0.30～1.80)×インバータ定格出力電流 A | 1.80×定格出力電流
bA222 | 第2 ストール防止1選択 | 00: 無効/ 01: 加速・定速中有効/ 02: 定速時有効 03: 加速・定速中有効(回生時増速) | 01
bA223 | 第2 ストール防止1レベル | (0.20～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.50×定格出力電流
bA224 | 第2 ストール防止1動作時間 | 0.10～3600.00 s | 1
bA226 | 第2 ストール防止2 選択 | 00: 無効/ 01: 加速・定速中有効/ 02: 定速時有効 03: 加速・定速中有効(回生時増速) | 01
bA227 | 第2 ストール防止2 レベル | (0.20～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.50×定格出力電流
bA228 | 第2 ストール防止2 動作時間 | 0.10～3600.00 s | 1
bA240 | 第2 過電圧抑制機能選択 | 00: 無効/ 01: 直流電圧一定制御 (減速停止) 02: 加速あり(減速時)/ 03: 加速あり(定速および減速時) | 00
bA241 | 第2 過電圧抑制レベル設定 | 200V級:DC330.0～400.0 V 400V級:DC660.0～800.0 V | 380.0 760.0
bA242 | 第2 過電圧抑制動作時間 | 0.00～3600.00 s | 1
bA244 | 第2 直流電圧一定制御Pゲイン | 0.00～5.00 | 0.2
bA245 | 第2 直流電圧一定制御Iゲイン | 0.00～150.00 s | 1
bA246 | 第2 過励磁機能選択 (V/f) | 00: 無効/ 01: 常時動作/ 02: 減速時のみ動作 03: レベル動作/ 04: 減速時のみレベル動作 | 00
bA247 | 第2 過励磁出力フィルタ時定数 (V/f) | 0.000～10.000 s | 0.3
bA248 | 第2 過励磁電圧ゲイン (V/f) | 50～400 % | 100
bA249 | 第2 過励磁抑制レベル設定 (V/f) | 200V級:DC330.0～400.0 V 400V級:DC660.0～800.0 V | 360.0 720.0
bb201 | 第2 キャリア周波数 | ND: 2.0～15.0 kHz/ LD: 2.0～10.0 kHz | 2
bb202 | 第2 スプリンクルキャリアパターン選択 | 00: 無効/ 01: パターン1有効 | 00
bb203 | 第2 自動キャリア低減選択 | 00: 無効/ 01: 有効(電流)/ 02: 有効(温度) | 01
bb260 | 第2 過電流検出レベル | (0.30～2.20)×インバータ定格出力電流 A | 2.20×定格出力電流
bC210 | 第2 電子サーマルレベル | (0.00～3.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
bC211 | 第2 電子サーマル特性選択 | 00: 低減特性(VT)/ 01: 定トルク特性(CT)/ 02: 自由設定(FREE) | 00
bC212 | 第2 電子サーマル減算機能選択 | 00: 無効/ 01: 有効(直線)/ 02: 有効(時定数) | 01
bC213 | 第2 電子サーマル減算時間 | 1～65535 s | 600
bC215 | 第2 電子サーマル積算ゲイン | 1.0～200.0 % | 100
bC220 | 第2 自由電子サーマル周波数1 | 0.00～[bC222] Hz | 0
bC221 | 第2 自由電子サーマル電流1 | (0.00～3.00)×インバータ定格出力電流 A | 0
bC222 | 第2 自由電子サーマル周波数2 | [bC220]～[bC224] Hz | 0
bC223 | 第2 自由電子サーマル電流2 | (0.00～3.00)×インバータ定格出力電流 A | 0
bC224 | 第2 自由電子サーマル周波数3 | [bC222]～590.00 Hz | 0
bC225 | 第2 自由電子サーマル電流3 | (0.00～3.00)×インバータ定格出力電流 A | 0
■Cパラメータ（端子、RS485）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
CE201 | 第2 低電流信号出力モード選択 | 00: 加減速中・定速中/ 01: 定速中のみ | 01
CE202 | 第2 低電流検出レベル1 | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
CE203 | 第2 低電流検出レベル2 | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.00×定格出力電流
CE205 | 第2 過負荷予告信号出力モード選択 | 00: 加減速中・定速中/ 01: 定速中のみ | 00
CE206 | 第2 過負荷予告レベル1 | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.15×定格出力電流
CE207 | 第2 過負荷予告レベル2 | (0.00～2.00)×インバータ定格出力電流 A | 1.15×定格出力電流
CE220 | 第2 オーバートルクレベル(正転力行) | 0.0～500.0 % | 100
CE221 | 第2 オーバートルクレベル(逆転回生) | 0.0～500.0 % | 100
CE222 | 第2 オーバートルクレベル(逆転力行) | 0.0～500.0 % | 100
CE223 | 第2 オーバートルクレベル(正転回生) | 0.0～500.0 % | 100
CE224 | 第2 オーバー/アンダートルク出力信号モード選択 | 00: 加減速中・定速中/ 01: 定速中のみ | 01
CE225 | 第2 オーバー/アンダートルク選択 | 00: オーバートルク/ 01: アンダートルク | 00
■Hパラメータ（モータ制御）
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
HA210 | 第2 安定化定数(V/f, A.bst) | 0～1000 % | 100
HA212 | 第2 安定化エンド割合(V/f, A.bst) | 0～100 % | 30
HA213 | 第2 安定化スタート割合(V/f, A.bst) | 0～100 % | 10
HA215 | 第2 速度応答 | 0～1000 % | 100
HA220 | 第2 ゲイン切替選択 | 00: [CAS]端子による切替/ 01: 設定による切替 | 00
HA221 | 第2 ゲイン切替時間 | 0～10000 ms | 100
HA222 | 第2 ゲイン切替中間周波数1 | 0.00～590.00 Hz | 0
HA223 | 第2 ゲイン切替中間周波数2 | 0.00～590.00 Hz | 0
HA224 | 第2 ゲインマッピング最高周波数 | 0.00～590.00 Hz | 0
HA225 | 第2 ゲインマッピング Pゲイン1 | 0.0～1000.0 % | 100
HA226 | 第2 ゲインマッピングIゲイン1 | 0.0～1000.0 % | 100
HA227 | 第2 ゲインマッピング P制御 Pゲイン1 | 0.0～1000.0 % | 100
HA228 | 第2 ゲインマッピング Pゲイン2 | 0.0～1000.0 % | 100
HA229 | 第2 ゲインマッピングIゲイン2 | 0.0～1000.0 % | 100
HA230 | 第2 ゲインマッピング P制御 Pゲイン2 | 0.0～1000.0 % | 100
HA231 | 第2 ゲインマッピング Pゲイン3 | 0.0～1000.0 % | 100
HA232 | 第2 ゲインマッピングIゲイン3 | 0.0～1000.0 % | 100
HA233 | 第2 ゲインマッピング Pゲイン4 | 0.0～1000.0 % | 100
HA234 | 第2 ゲインマッピングIゲイン4 | 0.0～1000.0 % | 100
Hb201 | 第2 IMモータ種別選択 | 00: 予約領域/ 01: 住友AFモータ 02: 住友耐爆モータ/ 03 住友IE3モータ | 03
Hb202 | 第2 IMモータ容量選択 | 0.01～11.00 kW | インバータ容量と同じ
Hb203 | 第2 IMモータ極数選択 | 00: 2P/01: 4P/02: 6P/ 03: 8P/04: 10P/05: 12P/ 06: 14P 07: 16P/ 08: 18P/09: 20P/ 10: 22P/11: 24P/ 12: 26P 13: 28P/ 14: 30P/ 15: 32P/ 16: 34P/17: 36P/ 18: 38P 19: 40P/ 20: 42P/ 21: 44P/ 22: 46P/23: 48P | 01
Hb204 | 第2 IM基底周波数 | 30.00～[Hb205] Hz | 60
Hb205 | 第2 IM最高周波数 | [Hb204]～590.00 Hz | 60
Hb206 | 第2 IMモータ定格電圧 | 1～1000 V | 200級:200 400級:400
Hb208 | 第2 IMモータ定格電流 | 0.01～10000.00 A | [Hb101]～[Hb104]による
Hb210 | 第2 IMモータ定数R1 | 0.000001～1000.000000 Ω
Hb212 | 第2 IMモータ定数R2 | 0.000001～1000.000000 Ω
Hb214 | 第2 IMモータ定数L | 0.000001～1000.000000 mH
Hb216 | 第2 IMモータ定数I0 | 0.01～10000.00 A
Hb218 | 第2 IMモータ定数J | 0.00001～10000.00000 kgm2
Hb230 | 第2 最低周波数 | 0.01～10.00 Hz | 0.5
Hb231 | 第2 減電圧始動時間 | 0～2000 ms | 12
Hb240 | 第2 手動トルクブースト動作モード選択 | 00: 無効/ 01: 常時有効/ 02: 正転時のみ有効/ 03: 逆転時のみ有効 | 01
Hb241 | 第2 手動トルクブースト量 | 0.0～20.0 % | 1
Hb242 | 第2 手動トルクブースト折れ点 | 0.0～50.0 % | 0.8
Hb245 | 第2 省エネ運転選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 00
Hb246 | 第2 省エネ応答・精度調整 | 0～100 % | 50
Hb250 | 第2 自由V/f 周波数1 | 0.00～[Hb252] Hz | 0
Hb251 | 第2 自由V/f 電圧1 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb252 | 第2 自由V/f 周波数2 | [Hb250]～[Hb254] Hz | 0
Hb253 | 第2 自由V/f 電圧2 | 0.0～1000.0 (V) | 0
Hb254 | 第2 自由V/f 周波数3 | [Hb252]～[Hb256] Hz | 0
Hb255 | 第2 自由V/f 電圧3 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb256 | 第2 自由V/f 周波数4 | [Hb254]～[Hb258] Hz | 0
Hb257 | 第2 自由V/f 電圧4 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb258 | 第2 自由V/f 周波数5 | [Hb256]～[Hb260] Hz | 0
Hb259 | 第2 自由V/f 電圧5 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb260 | 第2 自由V/f 周波数6 | [Hb258]～[Hb262] Hz | 0
Hb261 | 第2 自由V/f 電圧6 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb262 | 第2 自由V/f 周波数7 | [Hb260]～[Hb264] Hz | 0
Hb263 | 第2 自由V/f 電圧7 | 0.0～1000.0 V | 0
Hb270 | 第2 センサ付すべり補償 Pゲイン(センサ付V/f) | 0～1000 % | 100
Hb271 | 第2 センサ付すべり補償 Iゲイン(センサ付V/f) | 0～1000 % | 100
Hb280 | 第2 出力電圧ゲイン | 0～255 % | 100
HC201 | 第2 自動トルクブースト 電圧補償ゲイン | 0～255 % | 100
HC202 | 第2 自動トルクブースト すべり補償ゲイン | 0～255 % | 100
HC211 | 第2 始動時ブースト量(IM-SLV) | 0～50 % | 0
HC214 | 第2 逆転防止選択 | 00: 無効/ 01: 有効 | 01
HC215 | 第2 トルク換算方式選択 | 00: トルク/ 01: 電流 | 01
HC220 | 第2 トルク電流指令フィルタ時定数 | 0～100 ms | 2
HC221 | 第2 速度フィードフォワード補償調整ゲイン | 0～1000 % | 0
HC237 | 第2 磁束確立レベル | 0.0～100.0 % | 80
HC241 | 第2 変調率レベル1 | 0～133 % | 115
HC242 | 第2 変調率レベル2 | 0～133 % | 115
コード | 名称 | データ範囲 | 初期値 | 設定値
Hd202 | 第2 SM(PMM)モータ容量選択 | 0.01～11.00 kW | インバータ容量と同じ
Hd203 | 第2 SM(PMM)モータ極数選択 | 00: 2P/01: 4P/02: 6P/ 03: 8P/04: 10P/05: 12P/ 06: 14P 07: 16P/ 08: 18P/09: 20P/ 10: 22P/11: 24P/ 12: 26P 13: 28P/ 14: 30P/ 15: 32P/ 16: 34P/17: 36P/ 18: 38P 19: 40P/ 20: 42P/ 21: 44P/ 22: 46P/23: 48P | [Hd102]による
Hd204 | 第2 SM(PMM)基底周波数 | 30.00～[Hd205] Hz
Hd205 | 第2 SM(PMM)最高周波数 | [Hd204]～590.00 Hz
Hd206 | 第2 SM(PMM)モータ定格電圧 | 1～1000 V
Hd208 | 第2 SM(PMM)モータ定格電流 | 0.01～10000.00 A
Hd210 | 第2 SM(PMM)モータ定数R | 0.000001～1000.000000 Ω
Hd212 | 第2 SM(PMM)モータ定数Ld | 0.000001～1000.000000 mH
Hd214 | 第2 SM(PMM)モータ定数Lq | 0.000001～1000.000000 mH
Hd216 | 第2 SM(PMM)モータ定数Ke | 0.1～100000.0 (mVs/rad)
Hd218 | 第2 SM(PMM)モータ定数J | 0.00001～10000.00000 kgm2
Hd230 | 第2 SM(PMM)最低周波数(切替) | 0～50 % | 8
Hd231 | 第2 SM(PMM)無負荷電流 | 0～100 % | 10
Hd232 | 第2 SM(PMM)始動方法選択 | 00: 初期位置推定無効/ 01: 初期位置推定有効 | 00
Hd233 | 第2 SM(PMM)初期位置推定0V待機回数 | 0～255 | 10
Hd234 | 第2 SM(PMM)初期位置推定検出待機回数 | 0～255 | 10
Hd235 | 第2 SM(PMM)初期位置推定検出回数 | 0～255 | 30
Hd236 | 第2 SM(PMM)初期位置推定電圧ゲイン | 0～200 % | 100
Hd237 | 第2 SM(PMM)初期位置推定磁極位置オフセット | 0～359 deg | 0

## モニタパラメータ 一覧
■dパラメータ(モニタパラメータ)
コード | 名称 | データ範囲
dA-01 | 出力周波数モニタ | 0.00〜590.00 Hz
dA-02 | 出力電流モニタ | 0.00～655.35
dA-03 | 運転方向モニタ | o: 停止中/ d: 0Hz出力中/ F: 正転中/ r: 逆転中
dA-04 | 周波数指令モニタ(計算後)(符号付) | -590.00～590.00 Hz
dA-06 | 出力周波数変換モニタ | 0.00～59000.00
dA-08 | 速度検出値モニタ | -590.00～590.00 Hz
dA-12 | 出力周波数モニタ(符号付) | -590.00～590.00 Hz
dA-14 | 周波数上限リミットモニタ | 0.00～590.00 Hz
dA-15 | トルク指令モニタ(計算後) | -1000.0～1000.0 %
dA-16 | トルクリミットモニタ | 0.0～500.0 %
dA-17 | 出力トルクモニタ | -1000.0～1000.0 %
dA-18 | 出力電圧モニタ(実効値) | 0.0～800.0 V
dA-20 | 現在位置モニタ | 通常ﾓｰﾄﾞ：-268435455～268435455 高分解能ﾓｰﾄ：-1073741823～1073741823
dA-28 | パルスカウンタモニタ | 0～2147483647
dA-30 | 入力電力モニタ | 0.00～655.35 V
dA-32 | 積算入力電力モニタ | 0.0～1000000.0 kWh
dA-34 | 出力電力モニタ | 0.00～655.35 kW
dA-36 | 積算出力電力モニタ | 0.0～1000000.0 kWh
dA-40 | 直流電圧モニタ | 0.0～1000.0 V
dA-41 | DBTR負荷率モニタ | 0.00～100.00 %
dA-42 | 電子サ―マル負荷率モニタ(モータ) | 0.00～100.00 %
dA-43 | 電子サ―マル負荷率モニタ(インバータ) | 0.00～100.00 %
dA-44 | Safety STO 端子モニタ | 1: ST1端子 (STOまたは運転許可) / 2: ST2端子 (STOまたは運転許可) 3: EDM 端子 (OFFまたはON) / 4: SFM1信号 (OFFまたはON) 5: SFM2信号 (OFFまたはON)
dA-45 | Safety STO モニタ | 00: 入力なし(no) / 01: P-1A (-F20-) /02: P-2A (-F10-) / 03: P-1b (-F02-) 04: P-2b (-F01-) / 05: P-1C (-F22-)/ 06: P-2C (-F11-) / 07: STO (--S--)
dA-51 | 入力端子モニタ | (例) FR, RR：ON
dA-54 | 出力端子モニタ | (例) UPF, DRV：ON/ ML：OFF
dA-60 | アナログ入出力選択状態モニタ | (例) VRF：アナログ電流入力 / IRF：アナログ電圧入力 AMI： アナログ電流出力 / AMV： 常に電圧表示となります
dA-61 | アナログ入力[VRF]モニタ | 0.00～100.00 %
dA-62 | アナログ入力[IRF]モニタ | 0.00～100.00 %
dA-70 | パルス入力モニタ | -100.00～100.00 %
dA-81 | オプション実装状態モニタ | 00: 無し / 02～06:予約領域/07:CC-Link
コード | 名称 | データ範囲
db-30 | PID1 フィ―ドバックデ―タ1 モニタ | -100.00～100.00 (%) 表示はPID1 スケール調整 (AH-04, 05, 06)による
db-32 | PID1 フィ―ドバックデ―タ2 モニタ | -100.00～100.00 (%) 表示はPID1 スケール調整 (AH-04, 05, 06)による
db-34 | PID1 フィ―ドバックデ―タ3 モニタ | -100.00～100.00 (%) 表示はPID1 スケール調整は (AH-04, 05, 06)による
db-36 | PID2 フィ―ドバックデ―タ モニタ | -100.00～100.00 (%) 表示はPID2 スケール調整 (AJ-04, 05, 06)による
db-42 | PID1 目標値モニタ(演算後) | -100.00～100.00 (%) 表示はPID1 スケール調整 (AH-04, 05, 06)による
db-44 | PID1 フィ―ドバックデ―タ モニタ(演算後) | -100.00～100.00 (%) 表示はPID1 スケール調整 (AH-04, 05, 06)による
db-50 | PID1 出力モニタ | -100.00～100.00 %
db-51 | PID1 偏差モニタ | -200.00～200.00 %
db-52 | PID1 偏差1モニタ | -200.00～200.00 %
db-53 | PID1 偏差2モニタ | -200.00～200.00 %
db-54 | PID1 偏差3モニタ | -200.00～200.00 %
db-55 | PID2 出力モニタ | -100.00～100.00 %
db-56 | PID2 偏差モニタ | -200.00～200.00 %
db-61 | PID 現在Pゲインモニタ | 0.0～100.0
db-62 | PID 現在Iゲインモニタ | 0.0～3600.0 s
db-63 | PID 現在Dゲインモニタ | 0.00～100.00 s
db-64 | PID フィ―ドフォワ―ドモニタ | 0.00～100.00 %
dC-01 | インバ―タ負荷仕様選択状態モニタ | 01: 軽負荷(LD) / 02: 標準負荷(ND)
dC-02 | 定格電流モニタ | 0.0～6553.5 A
dC-07 | 主速指令先モニタ | 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力/ 07: 多段速0/ 09: 多段速1 10: 多段速2/ 11: 多段速3/ 12: 多段速4/ 13: 多段速5/ 14: 多段速6 15: 多段速7/ 16: 多段速8/ 17: 多段速9/ 18: 多段速10/ 19: 多段速11 20: 多段速12/ 21: 多段速13 / 22: 多段速14/ 23: 多段速15 24: ジョギング/ 25: RS485設定/ 26: オプション/ 29: パルス入力 31: 予約/ 32: PID演算/ 34: AHD保持速度
dC-08 | 補助速指令先モニタ | 00: 無効/ 01: [VRF]端子入力/ 02: [IRF]端子入力/08: 補助速(パラメータ) 25: RS485設定/ 26: オプション/ 29: パルス入力/ 31: 予約/ 32: PID演算
dC-10 | 運転指令先モニタ | 00: [FR]/[RR]端子/ 01: 3ワイヤ/ 02: 操作パネルのRUNキー 03: RS485設定/ 04: オプション
dC-15 | 冷却フィン温度モニタ | -20.0～200.0 ℃
dC-16 | 寿命診断モニタ | 1: 基板上の電解コンデンサ/ 2: 冷却ファン 3: パワーモジュール/ 4: 突入電流防止回路
dC-20 | 累積起動回数モニタ | 1～65535
dC-21 | 電源投入回数モニタ | 1～65535
dC-22 | RUN中累積時間モニタ | 0～1000000 hr
dC-24 | 累積電源ON時間モニタ | 0～1000000 hr
dC-26 | 冷却ファン累積稼働時間モニタ | 0～1000000 hr
dC-30 | ユ―ザ選択 2 種モニタ | UA-96,UA-97で選択したモニタデータを表示。
dC-31 | 非定常検出値モニタ | -100.00～100.00 %
dC-32 | 非定常検出上限モニタ | -100.00～100.00 %
dC-33 | 非定常検出下限モニタ | -100.00～100.00 %
dC-37 | アイコン2 LIM 詳細モニタ | 00: モータ駆動制限状態ではない/ 01: 過電流抑制中 02: ストール防止中/ 03: 過電圧抑制中/ 04: トルク制限中 05: 上下限リミット,ジャンプ周波数 設定制限中/ 06: 最低周波数 設定制限中
dC-38 | アイコン2 ALT 詳細モニタ | 00: 予告機能動作状態ではない/ 01: 過負荷予告/ 02: モータサーマル予告 03: コントローラサーマル予告/ 04: モータ過熱予告
dC-39 | アイコン2 RETRY 詳細モニタ | 00: リトライ/再起動の状態ではない 01: リトライ待機中/ 02: 再始動待機中
dC-40 | アイコン2 NRDY 詳細モニタ | 00: 準備完了状態 (IRDY=ON)/ 01: トリップ発生/ 02: 電源異常 03: リセット中/ 04: STO/ 05: 待機中 06: データ不整合 その他(FB不付, AB相設定矛盾等含む) 07: シーケンス異常/ 08: フリーラン/ 09: 強制停止
dC-45 | IM/SMモニタ | 00: IM選択中/ 01: SM選択中
dC-47 | オートチュ－ニングモードモニタ | 00: -- / 01: オートチューニング完了/ 02: オートチューニング失敗
dC-49 | 強制運転モードモニタ | 00: 無効/ 01: 強制運転/ 02: バイパス
dC-50 | ファームウェアVer. モニタ(I/O) | 00.00～99.99 (MM.mm) MM：メジャー、mm：マイナー
dC-53 | ファームウェアGrモニタ | 00: 標準
dC-87 | ファームウェアVer. モニタ(コア) | 00.00～99.99 (MM.mm) MM：メジャー、mm：マイナー
コード | 名称 | データ範囲
dE-01 | トリップ回数モニタ | 0～65535 (回)
dE-11 | トリップモニタ1 | 「トリップモニタ表示内容」参照
dE-12 | トリップモニタ2
dE-13 | トリップモニタ3
dE-14 | トリップモニタ4
dE-15 | トリップモニタ5
dE-16 | トリップモニタ6
dE-17 | トリップモニタ7
dE-18 | トリップモニタ8
dE-19 | トリップモニタ9
dE-20 | トリップモニタ10
dE-31 | リトライモニタ1 | 「リトライモニタ表示内容」参照。
dE-32 | リトライモニタ2
dE-33 | リトライモニタ3
dE-34 | リトライモニタ4
dE-35 | リトライモニタ5
dE-36 | リトライモニタ6
dE-37 | リトライモニタ7
dE-38 | リトライモニタ8
dE-39 | リトライモニタ9
dE-40 | リトライモニタ10
dE-50 | ワーニングモニタ | ユーザーズガイド『15.3.1 ワーニング表示』を参照してください。
トリップモニタ表示内容 |  | データ範囲
1 | トリップ要因 | E001～E122
2 | トリップ時出力周波数 (符号付) | -590.00～590.00 Hz
3 | トリップ時出力電流 | 0.00～655.35 A
4 | トリップ時P-N間直流電圧 | 0.0～1000.0 Vdc
5 | トリップ時インバータ状態 | 00:初期化/ 01:地絡検出/ 02:停止/ 03:運転待機/ 04:運転準備 05:運転/ 06:停止待機/ 07:リトライ待機/ 08:リトライ
6 | トリップ時LAD(加減速)状態 | 00:遮断/ 01:最低速度/ 02:加速/ 03:減速/ 04:定速/ 05:再始動
7 | トリップ時INV制御モード | 00:遮断/ 01:速度制御/ 02:始動/ 03:直流制動/ 06:位置制御/ 07:トルク制御 08:再始動/ 09:磁極位置検出/ 10:地絡検出/11:非回転測定
8 | トリップ時制限状態 | 00: モータ駆動制限状態ではない/ 01: 過電流抑制中/ 02: ストール防止中 03: 過電圧抑制中/ 04: トルク制限中/ 05: 上下限リミット, ジャンプ周波数設定制限中 06: 最低周波数 設定制限中
9 | トリップ時特殊状態 | 00:特殊機能状態では無い/ 01:オートチューニング中 02:シミュレーションモード中/ 04:EMF モード中/ 05:BYP モード中
10 | トリップ時RUN時間 | 0～1000000 hr
11 | トリップ時電源ON時間 | 1～1000000 hr
12 | トリップ時絶対時間 年/月 | YY/MM
13 | トリップ時絶対時間 日/曜 | DD/WW
14 | トリップ時絶対時間 時/分 | HH/mm
リトライモニタ表示内容 |  | データ範囲
1 | リトライ要因 | r001～r009
2 | リトライ時の出力周波数 (符号付) | -590.00～590.00 Hz
3 | リトライ時の出力電流 | 0.00～655.35 A
4 | リトライ時のP-N間直流電圧 | 0.0～1000.0 Vdc
5 | リトライ時のインバータ状態 | 00:初期化/ 01:地絡検出/ 02:停止/ 03:運転待機/ 04:運転準備 05:運転/ 06:停止待機/ 07:リトライ待機/ 08:リトライ
6 | リトライ時のLAD状態 | 00:遮断/ 01:最低速度/ 02:加速/ 03:減速/ 04:定速/ 05:再始動
7 | リトライ時のINV制御モード | 00:遮断/ 01:速度制御/ 02:始動/ 03:直流制動/ 06:位置制御/ 07:トルク制御 08:再始動/ 09:磁極位置検出/ 10:地絡検出/11:非回転測定
8 | リトライ時の制限状態 | 00: モータ駆動制限状態ではない/ 01: 過電流抑制中/ 02: ストール防止中 03: 過電圧抑制中/ 04: トルク制限中/ 05: 上下限リミット, ジャンプ周波数設定制限中 06: 最低周波数 設定制限中
9 | リトライ時の特殊状態 | 00:特殊機能状態では無い/ 01:オートチューニング中 02:シミュレーションモード中/ 04:EMF モード中/ 05:BYP モード中
10 | リトライ時のRUN時間 | 0～1000000 hr
11 | リトライ時の電源ON時間 | 1～1000000 hr
12 | リトライ時の絶対時間 年/月 | YY/MM
13 | リトライ時の絶対時間 日/曜 | DD/WW
14 | リトライ時の絶対時間 時/分 | HH/mm
運転許可/OFF
STO/ON
5 4 3 2 1
OFF
ON
RST AUT DFL FR
PLA ES DFM RR
OFF
ON
ML UPF
DRV
電圧
AMI VRF
AMV IRF
電流
正常
寿命判断
4 3 2 1

## 多機能入出力端子機能一覧
『多機能入力端子機能一覧』
機能 番号 | 記 号 | 機能名称 | 機能 番号 | 記 号 | 機能名称 | 機能 番号 | 記 号 | 機能名称
0 | no | 割付無し | 31 | AD2 | 2段加減速 | 68 | TBS | トルクバイアス有効
1 | FR | 正転 | 32 | MBS | フリーランストップ | 69 | ORT | オリエンテーション
2 | RR | 逆転 | 33 | ES | 外部異常 | 71 | LAC | LADキャンセル
3 | DFL | 多段速1 | 34 | USP | 復電再始動防止 | 72 | PCLR | 位置偏差クリア
4 | DFM | 多段速2 | 35 | CS | 商用切替 | 76 | CP1 | 位置指令選択1
5 | DFH | 多段速3 | 36 | SFT | ソフトロック | 77 | CP2 | 位置指令選択2
6 | DHH | 多段速4 | 37 | BOK | ブレーキ確認 | 78 | CP3 | 位置指令選択3
7 | SF1 | 多段速ビット1 | 38 | OLR | ストール防止切替 | 79 | CP4 | 位置指令選択4
8 | SF2 | 多段速ビット2 | 39 | KHC | 積算入力電力クリア | 80 | ORL | 原点リミット信号
9 | SF3 | 多段速ビット3 | 40 | OKHC | 積算出力電力クリア | 81 | ORG | 原点復帰起動信号
10 | SF4 | 多段速ビット4 | 41 | PID | PID1無効 | 82 | FOT | 正転駆動停止
11 | SF5 | 多段速ビット5 | 42 | PIDC | PID1積分リセット | 83 | ROT | 逆転駆動停止
12 | SF6 | 多段速ビット6 | 43 | PID2 | PID2無効 | 84 | SPD | 速度/位置切替
13 | SF7 | 多段速ビット7 | 44 | PIDC2 | PID2積分リセット | 85 | PSET | 位置データプリセット
14 | ADD | 周波数加算 | 51 | SVC1 | PID1多段目標値1 | 86 ～93 | - | 予約領域
15 | AUT | 主速/補助速指令切替変更 | 52 | SVC2 | PID1多段目標値2 | 97 | PCC | パルスカウンタクリア
16 | STA | 3ワイヤ起動 | 53 | SVC3 | PID1多段目標値3 | 98 | ECOM | EzCOM起動
17 | STP | 3ワイヤ停止 | 54 | SVC4 | PID1多段目標値4 | 99 | - | 予約領域
18 | F/R | 3ワイヤ正逆 | 55 | PRO | PIDゲイン切替 | 100 | HLD | 加減速停止
19 | AHD | アナログ指令保持 | 56 | PIO1 | PID出力切替1 | 101 | REN | 運転許可信号
20 | UP | 遠隔操作増速 | 58 | SLEP | SLEEP条件成立 | 102 | DISP | 表示固定
21 | DWN | 遠隔操作減速 | 59 | WAKE | WAKE条件成立 | 103 | PLA | パルス入力A
22 | UDC | 遠隔操作データクリア | 60 | TL | トルク制限有効 | 104 | PLB | パルス入力B
23 | F-OP | 強制指令切替 | 61 | TRQ1 | トルクリミット切替1 | 105 | EMF | 非常時強制運転
24 | SET | 第2制御 | 62 | TRQ2 | トルクリミット切替2 | 107 | COK | コンタクタチェック信号
28 | RST | リセット | 63 | PPI | P/PI制御切替 | 108 | DTR | データトレース開始
29 | JOG | ジョギング | 64 | CAS | 制御ゲイン切替 | 109 | PLZ | パルス入力Z
30 | DB | 外部直流制動 | 67 | ATR | トルク制御有効 | 110 | TCH | ティーチング信号
『多機能出力端子機能一覧』
機能 番号 | 記 号 | 機能名称 | 機能 番号 | 記 号 | 機能名称 | 機能 番号 | 記 号 | 機能名称
0 | no | 割付無し | 27 | THC | 電子サーマル警告(インバータ) | 51 | IRFDc | アナログ断線IRF
1 | DRV | 運転中 | 29 | WAC | コンデンサ寿命予告 | 56 | WCVRF | ウィンドゥコンパレータVRF
2 | UPF1 | 定速到達時 | 30 | WAF | ファン寿命予告 | 57 | WCIRF | ウィンドゥコンパレータIRF
3 | UPF2 | 設定周波数以上 | 31 | FS | 運転指令信号 | 62 | LOG1 | 論理演算結果1
4 | UPF3 | 設定周波数のみ | 32 | OHF | 冷却フィン加熱予告 | 63 | LOG2 | 論理演算結果2
5 | UPF4 | 設定周波数以上2 | 33 | LOC | 低電流信号 | 64 | LOG3 | 論理演算結果3
6 | UPF5 | 設定周波数のみ2 | 34 | LOC2 | 低電流信号2 | 69 ～71 | - | 予約領域
7 | IRDY | 運転準備完了 | 35 | OL | 過負荷予告 | 76 | EMFC | 強制運転中信号
8 | FRR | 正転運転中 | 36 | OL2 | 過負荷予告2 | 77 | EMBP | バイパスモード中信号
9 | RRR | 逆転運転中 | 37 | BRK | ブレーキ開放 | 78 | WFT | トレース機能トリガ待ち信号
10 | FREF | 周波数指令パネル | 38 | BER | ブレーキ異常 | 79 | TRA | トレース機能トレース中信号
11 | REF | 運転指令パネル | 39 | CON | コンタクタ制御 | 80 | LBK | 操作パネル電池切れ
12 | SETM | 第2制御選択中 | 40 | ZS | 0Hz検出信号 | 81 | OVS | 受電過電圧
16 | OPO | オプション出力 (注) | 41 | DSE | 速度偏差過大 | 82 | ABU | 非定常上限超過状態
17 | AL | アラーム信号 | 43 | POK | 位置決め完了 | 83 | ABL | 非定常下限未満状態
18 | MJA | 重故障信号 | 44 | PCMP | パルスカウントコンペアマッチ出力 | 88 | FSC | STO経路一致信号
19 | OTQ | オーバートルク | 45 | OD | PID偏差過大 | 93 | SSE | PIDソフトスタート異常
21 | UV | 不足電圧中 | 46 | FBV | PIDフィードバック比較 | 94 | SFM1 | ST1フィードバック信号
22 | TRQ | トルク制限中 | 47 | OD2 | PID2偏差過大 | 95 | SFM2 | ST2フィードバック信号
23 | IPS | 停電減速中 | 48 | FBV2 | PID2フィードバック比較 | 96 | EDM | STO状態モニタ
24 | RNT | RUN時間オーバー | 49 | NDc | 通信断線 | 97 | WAP | パワーモジュール寿命予告
25 | ONT | 電源ON時間オーバー | 50 | VRFDc | アナログ断線VRF | 98 | WAIC | 突防回路寿命予告
26 | THM | 電子サーマル警告(モータ)
(注）「オプション出力[OPO]」は、拡張用機能で準備中です。本機能は割付しないでください。

## 改訂履歴
改訂履歴
概要 | 変更・修正内容 | 日付
| 初回作成日 | 2024-01-11